Dane ogólne dźwigu

Adres dźwigu:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
ul. 17 Stycznia 28
63-900 Rawicz

Dane techniczne:

- Udźwig nominalny: 1600kg
- Liczba przystanków: 4
- Liczba drzwi przystankowych: 5
- Wysokość podnoszenia: 12,6m
- Rok budowy: 1981
- nr fabryczny 41767

Wyciągarka:

- Silnik elektryczny typ SBJDCe86/24, nr fabryczny: 114900, moc: 10/2,5 kW, prędkość obrotowa 1000/250 obr/min., prąd znamionowy 25-29A, napięcie znamionowe 380V
- Hamulec typ: dwu szczękowy
- Luzownik typ: ELS-3x2 nr fabryczny: 248,259
- Reduktor typ: R5-EL przełożenie: 2:62 nr fabryczny: 13251
- Tarcza cierna Ø620, rowki typ: podcięte, kąt podcięcia 60º, opasanie podwójne

Wyłącznik:

- Zestaw wyłącznika nadmiarowego: stycznik liniowy typ: MO-62, zakres przekaźnika termobimetalowego: 22-40
- Drzwi typ: krzywkowy 100A
- Główny typ: PEP 3x63
- Zatrzymania typ: EV-5
- Przełącznik piętrowy typ: EP-5 szt. 4
- Krańcowe typ: D 429r szt. 2

Drzwi przystankowe:

- Rodzaj: metalowe dwuskrzydłowe DS2C, szerokość: 1900
- Zamek bezpieczeństwa typ: DR-2
- Krzywka przesuwna typ: KK 4a
- Rama kabiny typ: KR6 wyk.A
- Chwytacze rodzaj: o działaniu natychmiastowym

Kabina:

- Rodzaj: metalowa, typ: KONOp
- Rodzaj podłogi: stała
- Ciężar kabiny: 1304kg

Przeciwwaga dwurzędowa:

- Klocki: liczba: 26, wymiar: 1000x00x00, ciężar 71kg
        2, wymiar: 1000x00x50, ciężar 36kg
- Ciężar konstrukcji: 230kg
- Ciężar przeciwwagi: 2148kg

Liny stalowe:

- Nośne, oznaczenie wg normy: PN-71/M-80243 14 F6x25+Ao, nr atestu: 112
- Liczba przekrojów nośnych lin: 4
- Całkowita długość lin nośnych: 4x48=192m
- Napędowe ograniczniki prędkości, oznaczenia wg normy: PN-70/M-80222 8S6x19+Ao
- Całkowita długość liny ogranicznika prędkości: 36,5m
- Rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa liny: 14,0
- Ogranicznik prędkości typ: MR-P, nr fabryczny: 34364
- Zderzak: sprężynowy, typ: K 2604

Zabezpieczenie elektryczne:

- Instalacja ochronna wykonana zgodnie ze schematem J 75-009
- Ochrona przed niezamierzonym ruchem w przypadku odziemnienia: uziemiony biegun ujemny w obwodzie sterowym
- Ochrona przed skutkami zwarć, obwód siły IB= 3x63, podstawowy obrót sterowy IB=10