Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1

ZAKRES PRAC SERWISOWO – KONSERWACYJNYCH URZADZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ NA TERENIE BUDYNKU O POWIERZCHNI 19 607 ,60 m2  W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKA 82.

- OGÓLNE CZYNNOŚCI SERWISOWO – KONSERWACYJNE

Poniższe zestawienia robót konserwacyjno-remontowych ma jedynie charakter informacyjny, nie stanowi zamkniętego katalogu robót elektryczno-energetycznych objętych niniejszym zamówieniem. Dokładne zestawienie ilościowe urządzeń objętych konserwacją do ustalenia na podstawie wizji lokalnej dokonanej przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

- Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych średnio 
i niskonapięciowych w pełnej sprawności technicznej i użytkowej.

- Przeglądy i naprawy stacji transformatorowej nn.

- Przeglądy i naprawa rozdzielni głównej budynku.

- Bezzwłoczne  usuwanie  zgłoszonych  i  stwierdzonych  w  czasie  przeglądu usterek i uszkodzeń w urządzeniach i instalacjach elektrycznych średnio i niskonapięciowych.

- Przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli z wpisem do książki przeglądów:

  - raz na miesiąc – sprawdzanie działania wyłączników różnicowoprądowych w częściach administracyjnych budynków,

  - raz na dwa miesiące - sprawdzanie sprawności pozostałych zabezpieczeń instalacji elektrycznych.

    - Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu elektrycznego /puszki, gniazda,  włączniki, przyciski, oprawy oświetleniowe itp. / instalacji  średnio i niskonapięciowych.

    - Sprawdzanie  i  wymiana  uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia tablic i rozdzielni elektrycznych instalacji elektrycznych średnio i niskonapięciowych.

    - Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, instalacji elektrycznych średnio i niskonapięciowych.

    - Sprawdzanie i wymiana elementów instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych;

    - Sprawdzanie stanu technicznej sprawności liczników energii elektrycznej oraz ich właściwego oplombowania.

    - Sprawdzanie  stanu  zabezpieczenia  złączy  i  przyłączy  do  budynku .

    - Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów elektrycznych w instalacji, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym.

    - Wykonywanie okresowych przewidzianych: Prawem budowlanym (art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 217), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 nr 75) oraz Polskimi Normami: m.in.: normą PN-HD 60364, normami dotyczącymi ochrony odgromowej: PN-EN 62305, PN-IEC 61024-1-2 z 2002 r., kontroli i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz sporządzenie z tej czynności protokołów.

    - W okresie ważności przeprowadzonej kontroli (5 lat ) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody powstałe w tym czasie, o ile przyczyna tych szkód była widoczna lub możliwa do przewidzenia w okresie przeprowadzanej kontroli, a nie została uwzględniona w protokole, o którym mowa wyżej.

    - Wykonywanie przeglądu oświetlenia awaryjnego oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu wraz z wnioskami. Przeglądy będą wykonywane w terminach wynikających z przepisów prawa

    - Utylizacja fluorescencyjnych źródeł światła – świetlówek i innych niebezpiecznych materiałów.

    - Sporządzenie harmonogramu wykonywania okresowych przeglądów i pomiarów eksploatacyjnych.

    - Umieszczenie w rozdzielniach zasilających schematów elektrycznych oraz opisów.

    - Prowadzenie dziennika eksploatacji rozdzielni głównej np.: (ewidencja wykonywanych czynności prac konserwacyjnych przyłączeń, itp.).

    - Wyposażenie rozdzielni głównej w niezbędny sprzęt ochronny np.: rękawice dielektryczne, dywaniki ochronne czy drążek posiadające aktualne badania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz podręczny sprzęt gaśniczy.

    - Powiadamianie PGSW o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach mailowo na adres administracja@pgsw.pl, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika.

    - Użyte do wykonania konserwacji, przeglądów, napraw materiały, podzespoły i urządzenia, których cena jednostkowa nie przekracza 100,00 zł brutto wg ceny zakupu są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. A użyte do wykonania konserwacji przeglądów, napraw materiały, podzespoły i urządzenia, których cena jednostkowa przekracza 100,00 zł brutto wg ceny zakupu  rozliczane będą zgodnie z fakturami zakupu z uwzględnieniem kosztów zakupu wg średnich narzutów SEKOCENBUDU dla miasta Warszawy w danym okresie rozliczeniowym.

23. Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych.

24.Prowadzenie dziennika konserwacji, w którym zapisywane są wszelkie czynności wykonywane  w ramach serwisu i konserwacji urządzeń i instalacji wraz z obowiązkiem uzyskania potwierdzenia  przez przedstawiciela Sądu lub Zamawiającego wykonania tej czynności.

25. Na terenie kompleksu sądowego w dni robocze będzie przebywał wykwalifikowany elektryk od godz. 8.00 do 16.00.

26. W dni robocze od godz. 16.00 do 8.00 oraz w dni świąteczne przystąpienie do usuwania awarii nastąpi w czasie do 3 godz. od zgłoszenia telefonicznego.

WYMÓG ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA UMOWE O PRACĘ:

  - Zamawiający wymaga dysponowania lub zatrudnienia osób fizycznych (minimum 1 pracownika) na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę – wyznaczonego do wykonania niezbędnych czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. jednego pracownika z uprawnieniami określonymi w Załączniku Nr 5 stosownie do Części na którą składana jest oferta,  polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

  - Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia jednostkowego.

  - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontroli Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w Zakresie Prac Serwisowo-Konserwacyjnych.  Zamawiający uprawniony jest do żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.

  - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Zakresie Prac Serwisowo-Konserwacyjnych czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 4 istotnych postanowień umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2

ZAKRES PRAC SERWISOWO – KONSERWACYJNYCH SYSTEMÓW NISKOPRĄDOWYCH ORAZ SYSTEMÓW OCHRONY PPOŻ tj. HYDRANTÓW ZAWORÓW HYDRANTOWYCH GAŚNIC I OZNAKOWAŃ POŻAROWYCH ORAZ EWAKUACJI W BUDYNKU NA TERENIE BUDYNKU O POWIERZCHNI 19 607,60 m2 W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 82.

I     OGÓLNE CZYNNOŚCI SERWISOWO-KONSERWACYJNE

- Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń niskonapięciowych 
w pełnej sprawności technicznej i użytkowej.

- Przeglądy i naprawy systemów niskonapięciowych.

- Bezzwłoczne  usuwanie  zgłoszonych  i  stwierdzonych  w  czasie  przeglądu usterek  
i uszkodzeń w urządzeniach i instalacjach niskonapięciowych.

- Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów niskonapięciowych.

- Sprawdzanie i wymiana  uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia systemów.

- Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, systemów niskonapięciowych.

- Sprawdzanie  stanu  zabezpieczenia  złączy  i  przyłączy  do  budynków  i obiektów.

- Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów systemu, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym.

- Powiadamianie PGSW o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach mailowo na adres administracja@pgsw.pl,  stawianie  wniosków  o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika.

- Użyte do wykonania konserwacji, przeglądów, napraw materiały, podzespoły i urządzenia, których cena jednostkowa nie przekracza 100,00 zł brutto wg ceny zakupu są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. A użyte do wykonania konserwacji przeglądów, napraw, materiały, podzespoły i urządzenia, których cena jednostkowa przekracza 100,00 zł brutto wg ceny zakupu  rozliczane będą zgodnie z fakturami zakupu z uwzględnieniem kosztów zakupu wg średnich narzutów SEKOCENBUDU dla miasta Warszawy w danym okresie rozliczeniowym.

- Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych.

- Prowadzenie dziennika konserwacji, w którym zapisywane są wszelkie czynności wykonywane w ramach serwisu i konserwacji urządzeń i instalacji wraz z obowiązkiem uzyskania potwierdzenia przez przedstawiciela Sądu lub Zamawiającego wykonania tej czynności.

- Na terenie kompleksu sądowego w dni robocze będzie przebywał wykwalifikowany pracownik od   godz. 8.00 do 16.00.

- W dni robocze od godz. 16.00 do 8.00 oraz w dni świąteczne przystąpienie do usuwania awarii nastąpi w czasie do 3 godz. od zgłoszenia telefonicznego.

- Dokładne zestawienie ilościowe urządzeń objętych konserwacją do ustalenia na podstawie wizji lokalnej dokonanej przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

SERWIS I KONSERWACJA SYSTEMÓW NISKOPRĄDOWYCH, W TYM SYSTEMU:

PPOŻ., NAGŁAŚNIAJĄCEGO,  ALARMU WŁAMANIA I NAPADU,  MONITORINGU TELEWIZYJNEGO.

1. Systemy SKD, SSWiN, CCTV, PPOŻ

- System Kontroli Dostępu, System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SKD I SSWiN): nadzór nad pracą serwera i zasilania awaryjnego, oraz test systemu. Programowanie kart dostępu i sporządzanie raportów wg potrzeb administracji. Sprawdzanie stanu akumulatorów w kontrolerach, test i czyszczenie czujek, czytników oraz sprawdzanie stanu połączeń kablowych.

System Kontroli Dostępu – (oparty na technologii kart zbliżeniowych ioProx) sterujący wejściami kontrolowanymi: wejścia do pomieszczeń – rejestrujący wejście. Zastosowany system dostępu: Kantech EntraPass Corporate.

System SWiN – ochrona nadzorowanych przestrzeni na klatkach schodowych, 
w pomieszczeniach podlegających ochronie, poziomych ciągach komunikacyjnych, serwerowniach, punktach dystrybucyjnych, przyciski alarmowe we wszystkich pomieszczeniach biurowych;

- System dozoru telewizji przemysłowej (CCTV): nadzór i test systemu, zasilania awaryjnego rejestratorów i kamer oraz programowanie i sporządzanie kopii, jeśli będzie konieczna  ( na płytach DVD). Czyszczenie obiektywów, kamer i rejestratorów oraz sprawdzanie stanu połączeń kablowych.

Monitorowanie wjazdu do garażu podziemnego i na parking naziemny, obszarów wzdłuż fasad budynku, wejść od ul. Marszałkowskiej, Żurawiej i Parkingowej, kas, czytelni akt, korytarzy i klatek schodowych – odbiór na monitorach w pomieszczeniu ochrony. Monitorowanie pomieszczeń aresztu sądowego – odbiór na monitorze w pomieszczeniach Policji Sądowej;

- Izba Zatrzymań i CBŚ: system nagłaśniający, przywoławczy z cel, anty napadowy na trasie doprowadzania podsądnych – test i usuwanie usterek.

- Centrum monitoringu: nadzór i administracja z komputera administratora systemu (wykrywanie i usuwanie usterek programowych oraz zmiany w oprogramowaniu w zależności od potrzeb).

- Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Instalacja sygnalizacji pożaru obejmuje: centralę wraz z podstawowym zasilaniem, linie dozorowe i sygnalizacyjne, ręczne i automatyczne sygnalizatory pożaru, czujki optyczne dymu, przekaźnik sygnału radiowego o zagrożeniu pożarowym, klapy dymowe, klapy pożarowe.

Zgodnie z PN-E-08350-14 instalacja powinna być regularnie konserwowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej.

Należy opracować instrukcję kontroli (przeglądów) i obsługi technicznej. Celem tej instrukcji powinno być zapewnione zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji.

Baterie akumulatorów powinny być wymienione w odstępach czasu nieprzekraczających zaleceń producenta baterii. Należy dopilnować, aby po kontroli wszystkie urządzenia zostały przywrócone do stanu dozorowania.

Powinny być stosowane zasady konserwacji:

1) Obsługa codzienna

Wykonawca konserwacji powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy było sprawdzone;

- czy każda CSP wskazuje stan dozorowania lub czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji i czy we właściwy sposób został zawiadomiony konserwator,

- czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania,

- czy jeżeli była wyłączona, przeglądana lub miała wykasowaną sygnalizację, to została przywrócona do stanu dozorowania.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji 
i możliwie szybko usunięta.

2) Obsługa miesięczna

Wykonawca konserwacji powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu zagwarantowano wystarczający zapas papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki, przeprowadzono test wskaźników optycznych w centrali ( wg PN-EN 54-2:2002 p. 12.11), a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany w książce eksploatacji. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

3) Obsługa kwartalna

Wykonawca konserwacji powinien zapewnić, aby co najmniej raz na każde trzy miesiące osoba kompetentna:

- sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podejmie niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;

- spowodowała zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze,

- sprawdziła zdatność CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi,

- tam gdzie jest to możliwe, spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego,

- przeprowadziła wszystkie inne próby, określone przez instalatora, dostawcę lub producenta,

- dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i jeżeli tak – dokona oględzin.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

4) Obsługa roczna

Wykonawca konserwacji powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

- przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,

- sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta

- sprawdził zdatność CSP do uaktywnienia wszystkich wyjść funkcji pomocniczych,

- sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

- dokonał oględzin, w celu ustalenia czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek 
i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; sprawdził także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,

- sprawdził stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych.

- wykonywanie przeglądu czujek dymowych oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeglądu wraz z wnioskami. Przeglądy będą wykonywane w terminach wynikających z przepisów prawa.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji 
i możliwie szybko usunięta.

2. Klapy dymowe

Przeglądy i konserwacje klap dymowych należy wykonywać (prowadzić) zgodnie 
z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Przy przeglądzie i konserwacji należy szczególną uwagę zwrócić na:

- sprawdzenie parametrów technicznych klap,

- sprawdzenie zadziałania klap – za pomocą każdego z przycisków sterujących (zamknięcie i otwarcie) i czujek dymowych,

- sprawdzenie czasu otwarcia klap,

- sprawdzenie kąta otwarcia klap.

PROCEDURY ALARMOWE DLA OBIEKTU CHRONIONEGO W SYSTEMIE MONITORINGU POŻAROWEGO

- ALARM POŻAROWY I STOPNIA

- Pożar wykryty przez czujkę powoduje sygnalizację alarmu pożarowego I stopnia przez centralę pożarowa. Alarm ten powinien być potwierdzony przez obsługę (ochronę) obiektu w ciągu czasu TI ((30sek.). Przekroczenie tego czasu powoduje wywołanie alarmu II stopnia (transmitowanego do PSP).

- Po potwierdzeniu powinien być dokonany zwiad w obiekcie oraz powrót do centrali 
w ciągu T2 (czas opóźnienia (1(5min.)  w celu jego wykasowania. Przekroczenie tego czasu spowoduje wywołanie alarmu II stopnia.

- Skrócenie czasu oczekiwania na alarm II stopnia T2 (czas opóźnienia), w przypadku rzeczywistego zagrożenia, można osiągnąć poprzez uruchomienie najbliższego ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP), który natychmiast wywołuje alarm II stopnia.

Jeżeli system monitoringu pożarowego podłączony jest do zaworu kontrolno – alarmowego Stałego Urządzenia Gaśniczego, to każde zadziałania  SUG spowoduje wysłanie alarmu II stopnia do Straży Pożarnej.

- ALARM POŻAROWY II STOPNIA

- Alarm dociera jednocześnie do STRAŻY POŻARNEJ oraz STACJI TECHNICZNEJ „NOMA 2” (dwiema niezależnymi drogami tj. radiową i telefoniczną)

- STRAŻ POŻARNA wyjeżdża do obiektu.

- STRAŻ TECHNICZNA „NOMA 2” natychmiast telefonuje do obiektu ustalając przyczynę alarmu.

- W przypadku alarmu fałszywego STACJA TECHNICZNA powiadamia o tym STRAŻ POŻARNĄ.

- ALARM TECHNICZNY (np. zanik napięcia w CSP, brak łączności telefonicznej, uszkodzenie CSO itp.)

- Alarm techniczny dociera tylko do STACJI TECHNICZNEJ „NOMA 2”.

- STACJA TECHNICZNA „NOMA 2” natychmiast telefonuje do obiektu monitorowanego potwierdzając przyczynę alarmu.

- Jeżeli uszkodzenie dotyczy urządzeń monitoringu pożarowego serwis techniczny „NOMA2” bezzwłocznie podejmuje działanie.

- ALARM POŻAROWY II STOPNIA Z OBIEKTU CZASOWO ODŁĄCZONEGO

- Alarm dociera tylko do STACJI TECHNICZNEJ „NOMA 2”.

- STACJA TECHNICZNA „NOMA 2” bezzwłocznie telefonuje do obiektu ustalając przyczynę alarmu.

- W przypadku pożaru STACJA TECHNICZNA „NOMA 2” natychmiast powiadamia STRAŻ POŻARNĄ.

- W przypadku braku możliwości połączenia się z obiektem STACJA TECHNICZNA „NOMA 2” natychmiast wysyła STRAŻ POŻARNĄ.

Uwaga:

  - tylko sygnał alarmu II stopnia generowany z centralki sygnalizacji pożaru w monitorowanym obiekcie automatycznie przesyłany jest do STRAŻY POŻARNEJ.

  - ochrona w obiekcie w kontaktach ze STACJĄ TECHNICZNĄ „NOMA 2” musi podawać numer „ID” obiektu oraz nazwisko zgłaszającego.

Zestawienie ilościowe urządzeń i czynności dotyczących konserwacji obiektu 
Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie

|  | Nazwa | ZAKRES ILOŚCIOWY |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka | Ilość |
|  | Powierzchnia budynku | m2 | 19 607,60 |
| b) | serwis systemów niskonapięciowych: ppoż., nagłaśniającego, alarmu włamania i napadu, monitoringu telewizyjnego. | m2 | 19 607,60 |
|  | Cyfrowe (rejestratory) i monitory | kpl | 13,00 |
|  | Kamery | kpl | 128,00 |
|  | sprawdzenie systemu CCTV | kpl | 1,00 |
|  | zasilacze | kpl | 1,00 |
|  | Centrala sygnalizacji pożaru | kpl | 2,00 |
|  | zasilacze | kpl | 1,00 |
|  | Czujniki p.poż | kpl | 1548,00 |
|  | linie dozorowe | kpl | 16,00 |
|  | Klapy p. pożarowe | kpl | 67,00 |
|  | siłowniki klap | kpl | 67,00 |
|  | lampy ostrzegawcze | kpl | 1,00 |
|  | ostrzegacze ROP | kpl | 64,00 |
|  | Centrala oddymiania | kpl | 4,00 |
|  | Klapy oddymiające dachowe | kpl | 4,00 |
|  | siłowniki klap | kpl | 4,00 |
|  | sprawdzenie systemu SAP | kpl | 1,00 |
|  | Centrala SSWiN | kpl | 1,00 |
|  | Tablice synoptyczne, jednostki sterujące i klawiatury SSWiN | kpl | 1,00 |
|  | przyciski antynapadowe | kpl | 218,00 |
|  | linie dozorowe | kpl | 218,00 |
|  | manipulatory kodowe | kpl | 3,00 |
|  | sprawdzenie systemu SSWiN | kpl | 1,00 |
|  | UPS rejestratorów | kpl | 3,00 |
|  | UPS kamer | kpl | 14,00 |
|  | PC SKD | kpl | 1,00 |
|  | Monitor SKD | kpl | 1,00 |
|  | Kontrolery SKD | kpl | 131,00 |
|  | Czytniki kart SKD | kpl | 260,00 |
|  | Rygle drzwi SKD | kpl | 260,00 |
|  | Kontaktrony | kpl | 260 |

II  ZAKRES PRAC SERWISYCH URZĄDZEŃ I KONSERWACJA    INSTALACJI PPOŻ. ORAZ SPRZĘTU GAŚNICZEGO:

OGÓLNE CZYNNOŚCI SERWISOWO – KONSERWACYJNE

Poniższe zasady mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią zamkniętego katalogu czynności serwisowych i konserwacyjnych objętych niniejszym zamówieniem

  - UTRZYMANIE URZADZEŃ I INSTALACJI W SPRAWNOSCI – W SZCZEGÓLNOŚCI:

    - Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach i instalacjach z ewentualna wymiana uszczelek, łączników i zaworów;

    - Naprawa awaryjnych pęknięć instalacji max 5 razy w roku w odniesieniu do jednej awarii pionu 
i poziomu z ewentualna wymiana rur:

- piony do jednego piono – pietra,

- poziomy 5 mb.

  - CZYNNOSCI EKSPOATACYJNE WYKONYWANE W RAMACH KONSERWACJI:

1) Bieżąca obsługa i konserwacja sprzętu, urządzeń i instalacji;

2) Uzupełnianie lub wymiana uszkodzonych lub skoordynowanych elementów mocujących

instalacje;

3) Wykonywanie regulacji instalacji;

4) Demontaż i montaż elementów osłaniających instalację oraz urządzeń celem wykonania napraw

lub wymiany instalacji (do 5 mb na jeden miesiąc),

5) Oględziny zewnętrzne hydrantu,

6) Coroczny przegląd i konserwacja hydrantów oraz sporządzenie protokołów z pomiarów i

oględzin,

7) przegląd i legalizacja sprzętu ppoż. – gaśnice i hydranty .

  - CZĘSTOTLIWOŚC WYKONYWANYCH CZYNNOSCI:

Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane, jako bieżąca miesięczna konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji oraz na usuwaniu na wezwania telefoniczne drobnych awarii – niesprawności instalacji i urządzeń.

W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do:

- niezwłocznego przybycia na miejsce awarii i jej zabezpieczenia przed dalszym zniszczeniem lub

uszkodzeniem budynku,

- przystąpienia do usunięcia awarii wchodzących w zakres czynności konserwacyjnych w ciągu 3

godzin od chwili stwierdzenia przyczyn jej powstania,

Zgłoszenia awarii mogą dokonywać w godzinach od 8.00 do 16.00 pracownicy Zamawiającego, 
w pozostałych godzinach wskazany przez Zamawiającego jego przedstawiciel.

Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii należy zakres prac każdorazowo ustalić 
z przedstawicielem Zamawiającego.

Awarie przekraczające zakres czynności wyszczególnionych w przedmiotowym załączniku Zamawiający będzie zlecał na podstawie odrębnych zleceń.

Przystąpienie do usuwania awarii nastąpi w czasie do 3 godz. od zgłoszenia telefonicznego.

Użyte do wykonania konserwacji, przeglądów, napraw materiały, podzespoły i urządzenia, których cena jednostkowa nie przekracza 100,00 zł brutto wg ceny zakupu są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. A użyte do wykonania konserwacji przeglądów, napraw materiały, podzespoły i urządzenia, których cena jednostkowa przekracza 100,00 zł brutto wg ceny zakupu  rozliczane będą zgodnie z fakturami zakupu z uwzględnieniem kosztów zakupu wg średnich narzutów SEKOCENBUDU dla miasta Warszawy w danym okresie rozliczeniowym.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika konserwacji, w którym zapisywane są wszelkie czynności wykonywane w ramach serwisu i konserwacji urządzeń i instalacji wraz z obowiązkiem uzyskania potwierdzenia przez przedstawiciela Sądu lub Zamawiającego wykonania tej czynności.

Wykaz sprzętu ppoż. w tabeli

| Lp. | Typ i nazwa urządzenia | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaśnica GP-6z ABC | szt. | 2 |
| 2. | Gaśnica GP-4x ABC | szt. | 16 |
| 3. | Gaśnica GP-6x ABC | szt. | 42 |
| 4. | Hydrant HP -25 | szt. | 28 |
| 5. | Hydrant HP -52 | szt. | 4 |
| 6. | Hydrant ZH -52 | szt. | 16 |
| 7. | Wąż tłoczony W 25 | szt. | 28 |
| 8. | Wąż tłoczony W 52 | szt. | 4 |

WYMÓG ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA UMOWE O PRACĘ:

- Zamawiający wymaga dysponowania lub zatrudnienia osób fizycznych (minimum 1 pracownika) na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę – wyznaczonego do wykonania niezbędnych czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. jednego pracownika z uprawnieniami określonymi w Załączniku Nr 5 stosownie do Części na którą składana jest oferta,  polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

- Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia jednostkowego.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontroli Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w Zakresie Prac Serwisowo-Konserwacyjnych.  Zamawiający uprawniony jest do żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Zakresie Prac Serwisowo-Konserwacyjnych czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 4 istotnych postanowień umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3

ZAKRES PRAC SERWISOWO – KONSERWACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI I NAPRAWAMI AWARYJNYMI INSTALACJI WENTYLACJI KLIMATYZACYJNEJ ORAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI W BUDYNKU SĄDU O POWIERZCHNI 19 607,60 m2 W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 82.

Poniższe zasady mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią zamkniętego katalogu czynności serwisowych i konserwacyjnych objętych niniejszym zamówieniem.

Dokładne zestawienie ilościowe urządzeń objętych konserwacją do ustalenia na podstawie wizji lokalnej dokonanej przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

Czynności serwisowo-konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń 
i systemów, warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, przepisami Prawa budowlanego, itp.

- Instalacja wentylacji:

1.	Zakres konserwacji obejmuje prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych.

2.	Prowadzenie prac konserwacyjnych odbywać się będzie w trybie comiesięcznych   przeglądów i obejmować będzie w szczególności:

  - ogólne sprawdzanie stanu instalacji i urządzeń,

  - kontrolę stanu zanieczyszczeń filtrów (czyszczenie filtrów dokonywane będzie, co najmniej raz w miesiącu) i ewentualna ich wymiana,

  - czyszczenie kratek nawiewnych i wyciągowych,

  - kontrolę stanu napędu wentylatorów, regulacji pasków klinowych,

  - kontrolę stanu zamocowań urządzeń, dokręcanie śrub mocujących,

  - kontrolę stanu automatyki oraz instalacji zasilająco – sterowniczej,

  - kontrolę działania siłowników przepustnic powietrza,

- Instalacja klimatyzacji:

- Zakres konserwacji obejmuje w szczególności:

- sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzeń,

- sprawdzenie elementów amortyzacyjnych,

- czyszczenie filtrów powietrza,

- sprawdzanie instalacji odpływu skroplin

- Obieg freonu:

- sprawdzanie szczelności układu obiegu freonu, uzupełnienie freonu,

- sprawdzanie ciśnień układu,

- sprawdzanie układu pod kątem prawidłowości chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur.

- Obieg ciepła technologicznego:

  - sprawdzanie szczelności układu obiegu czynnika grzejnego, sprawdzanie prawidłowości działania armatury (zawory obsługiwane ręcznie należy poddać jeden raz w miesiącu czynności „zamknij – otwórz”,

  - sprawdzanie elementów przeciw-zamrożeniowych,

  - kontrola ciśnień i temperatur.

- Instalacje elektryczne wchodzące w skład urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

- sprawdzenie zabezpieczeń,

- sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,

- sprawdzenie styków sprężarek,

- sprawdzenie zabezpieczeń termicznych silników,

- sprawdzenie styku przekaźników,

- sprawdzenie układu sterowania i blokady,

- sprawdzenie termostatu.

- Zestawienie dodatkowego zakresu obowiązków dla Wykonawcy

W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą także następujące czynności:

- wykonywanie zgodnie z Prawem budowlanym okresowych przeglądów przewodów wentylacyjnych i kominiarskich.

- prowadzenia „Książki pracy konserwatora”

- uczestniczenia w odbiorach prac konserwacyjnych i kontrolach realizacji czynności konserwacyjnych,

- używać do konserwacji wyłącznie materiałów i urządzeń atestowanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- wykonywania wszelkich prac zgodnie z przepisami BHP, PN oraz zasadami sztuki budowlanej oraz dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń,

- współpraca z Zamawiającym w zakresie przeprowadzania terminowych przeglądów serwisowych przez uprawnione służby,

- Użyte do wykonania konserwacji, przeglądów, napraw materiały, podzespoły 
i urządzenia, których cena jednostkowa nie przekracza 100,00 zł brutto wg ceny zakupu są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. A użyte do wykonania konserwacji przeglądów, napraw materiały, podzespoły i urządzenia, których cena jednostkowa przekracza 100,00 zł brutto wg ceny zakupu  rozliczane będą zgodnie z fakturami zakupu z uwzględnieniem kosztów zakupu wg średnich narzutów SEKOCENBUDU dla miasta Warszawy w danym okresie rozliczeniowym.

- Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych,

- Na terenie kompleksu sądowego w dni robocze będzie przebywał wykwalifikowany pracownik od godz. 8.00 do 16.00.

- Ocena zgłoszonych uwag i awariach w godzinach pracy od 8.00 do 16.00 nastąpi bez zbędnej zwłoki a przystąpienie do ich usuwania nastąpi w czasie do 3 godz. od zgłoszenia telefonicznego.

- W dni robocze od godz. 16.00 do 8.00 oraz w dni świąteczne przystąpienie do usuwania awarii nastąpi w czasie do 3 godz. od zgłoszenia telefonicznego.

- Powiadamianie PGSW o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach mailowo na adres administracja@pgsw.pl, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika.

- Zestawienie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego załącznika.

Zestawienie ilościowe urządzeń i czynności dotyczących konserwacji obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie

|  | Nazwa | ZAKRES ILOŚCIOWY |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka | Ilość |
|  | Powierzchnia budynku | m2 | 19 607,60 |
| a) | serwis i konserwację urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, |  |  |
|  | centrale nawiewne | kpl | 7,00 |
|  | centrale wyciągowe | kpl | 2,00 |
|  | Agregat chłodniczy bufet | kpl | 1,00 |
|  | Wentylatory wyciągowe | kpl | 14,00 |
|  | system wentylacji gastronomicznej w bufecie | kpl | 1,00 |
|  | jednostki wewn. klimatyzacji(fan coile-Carriere) | szt. | 640,00 |
|  | Wytwornice wody lodowej (agregat chłodnicze – Carrier) | szt. | 4,00 |
|  | Instalacja wody lodowej | szt. | 2,00 |
|  | Klimatyzatory typu Split | szt. | 7,00 |
|  | Klimatyzatory przenośne | szt. | 6,00 |
|  | elementy (podzespoły) instalacji wentylacji | kpl | 805,00 |
|  | Sprawdzenie wszystkich systemów | kpl | 1,00 |
|  | Szafa klimatyzacyjna HITASHI Vp | kpl | 1,00 |
|  | System wentylacji garażu podziemnego | kpl | 1,00 |
|  | Wentylatory wciągowe z łazienek - dach | kpl | 6,00 |
|  | Instalacja ciepła technologicznego CT | kpl | 1,00 |
|  | Przeglądy okresowe agregatów chłodniczych | kpl | 2 x w roku |
|  | Przeglądy okresowe central wentylacyjnych | kpl | 2 x w roku |
|  | przeglądy okresowe kanałów wentylacyjnych i kominiarskich | kpl | 1,00 |

WYMÓG ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA UMOWE O PRACĘ:

- Zamawiający wymaga dysponowania lub zatrudnienia osób fizycznych (minimum 1 pracownika) na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę – wyznaczonego do wykonania niezbędnych czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. jednego pracownika z uprawnieniami określonymi w Załączniku Nr 5 stosownie do Części na którą składana jest oferta,  polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

- Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia jednostkowego.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontroli Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w Zakresie Prac Serwisowo-Konserwacyjnych.  Zamawiający uprawniony jest do żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Zakresie Prac Serwisowo-Konserwacyjnych czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 4 istotnych postanowień umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4

ZAKRES PRAC SERWISOWO – KONSERWACYJNYCH INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH C.O I C.C.W ORAZ WOD-KAN  W BUDYNKU O POWIERZCHNI 19 607,60 m2 W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 82.

Poniższe zasady mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią zamkniętego katalogu czynności serwisowych i konserwacyjnych objętych niniejszym zamówieniem.

Dokładne zestawienie ilościowe urządzeń objętych konserwacją do ustalenia na podstawie wizji lokalnej dokonanej przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

Czynności serwisowo-konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń i systemów, warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, przepisami Prawa budowlanego, itp.

Źródłem ciepła jest węzeł cieplny zasilany z sieci miejskiej. Węzeł zasila poprzez układ ciepła technologicznego centrale klimatyzacyjne i wentylacje. Ogrzewanie pomieszczeń realizowane jest poprzez system instalacji centralnego ogrzewania realizowany z sieci miejskiej.

Przewody c.o. z rur stalowych. instalacja c.o. podzielona jest na dwie strefy: I – obejmująca swoim zasięgiem kondygnację podziemną, parter i antresolę oraz II – obejmującą swoim zasięgiem pozostałe kondygnacje.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewna – wyciągowa z funkcją ciepła technologicznego i instalacja wentylacyjna obejmująca centrale z odzyskiem ciepła VTS Clima oraz instalację klimatyzacji na wodę lodową.

SERWIS INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH, W TYM INSTALACJE: WODOCIĄGOWO -KANALIZACYJNE, DESZCZOWE, C.O.  C.C.W.

  - WĘZEŁ CIEPLNY

      - UTRZYMANIE INSTALACJI WĘZŁA CIEPLNEGO W SPRAWNOŚCI- LIKWIDACJA PRZECIEKÓW

1) Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, grzejnikach, urządzeniach i osprzęcie

a ewentualną wymianą:

- uszczelek

- śrubunków

- zamocowań termometrów i manometrów

2) wymiana uszkodzonych, pojedynczych urządzeń na nowe

3) Interwencyjne, bezpłatne działanie pogotowia w razie awarii węzła.

      - LIKWIDACJA  NIEDOGRZEWAŃ

1) usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności:

- doraźne płukanie wodą wymienników oraz rurociągów

- chemiczne płukanie urządzeń, instalacji węzła – wg odrębnego zlecenia

2) usuwanie niedogrzewań poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego po

stronie wody sieciowej i instalacyjnej- regulacja hydrauliczna węzła cieplnego,

3)Regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenie odpowiednich nastaw.

      - CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

    - Korekty nastaw zaworów regulacyjnych (limitujących przepływ wody sieciowej) w uzgodnieniu z dostawcą (SPEC)

    - Czyszczenie siatek filtrów i odmulaczy,

    - Okresowe przyłączanie pracy pompy obiegowej c.o. i c.w.

    - Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw,

    - Regulacja nastaw zaworów automatycznej regulacji (pogodowej i c.w.)

    - Współpraca z serwisem fabrycznym urządzeń zamontowanych w węźle cieplnym (naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne)

    - Konserwacja urządzeń węzła zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,

    - Typowanie i czyszczenie wymienników ciepła,

    - Kontrola działania prawidłowości węzła cieplnego,

    - Typowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany (po okresie gwarancji)

    - Kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (nastawy termików, wyłączników p.poż)

    - Konserwacja ciepłomierza

    - Powtórne uwierzytelnienie ciepłomierza (po awarii lub upływie okresu uwierzytelnienia)

    - Konserwacja rozdzielni elektrycznych dotyczących węzła

    - Konserwacja instalacji elektrycznej od rozdzielni do urządzeń w węźle,

    - Konserwacja i regulacja pełnej automatyki węzła po wyłączeniach awaryjnych,

    - Sprawdzenie stanu plomb urządzeń ,tj. liczników ciepła na „makiecie” i ewentualnie przepływu i różnicy ciśnień

    - Sprawdzenie ciśnień i temperatur,

    - Uzupełnieni poszczególnych instalacji czynnikiem grzejnym,

    - Sprawdzenie maksymalnych przepływów i maksymalnego zużycia energii cieplnej dla dokonania porównań z zamówioną u dostawcy energią cieplną

    - Sprawdzenie działania automatyki węzła cieplnego pod kątem parametrów : konfiguracji i parametryzacji,

    - Zawory obsługiwane ręcznie należy poddać jeden raz w miesiącu czynności „zamknij - otwórz”

    - Obsługa automatyki sterowania pomp na c.o. firmy Grundfos

    - Obsługa systemów automatycznego dopustu wody dla strefy I i II.

    - Wykonywanie okresowych przewidzianych: Prawem budowlanym (art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1202) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 nr 75) oraz Polską Normą PN-HD 60364 kontroli i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz sporządzenie z tej  czynności protokołów.

- CZYNNOŚCI KONSERWACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

1) Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania

robót konserwacyjnych.

2) Uzupełnienie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów , uszkodzonej podczas

wykonywania robót konserwacyjnych.

- CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNE WYKONYWANE W RAMACH KONSERWCJI

1) Uzupełnianie oleju w tulejach termometrów

2) Wymiana termometrów

3) Płukanie wodą filtrów i odmulaczy

4) Płukanie wody w instalacji węzła (odpowietrzanie) i uruchomienie węzła

II   INSTALACJA C.O.  C.C.W.

- UTRZYMANIE INSTALACJI W CIĄGŁEJ SPRAWNOŚCI – W SZCZEGÓLNOŚCI:

- Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, grzejnikach, urządzeniach 
i osprzęcie z ewentualną wymianą: uszczelek; śrubunków; zaworów; odpowietrzników miejscowych;

- Naprawy awaryjne rurociągów instalacji c.o. max. 5 razy w roku w odniesieniu do jednej instalacji / piony, poziomy, gałązki/, grzejników, urządzeń z ewentualną wymiana rur:

- piony do jednego piono - piętra;

- poziomy – do 5 mb.

- Uzupełnione wody w instalacji / odpowietrzenie/ i jej uruchamianie.

2. LIKWIDACJA NIEDOGRZEWAŃ:

  - Usuwanie niedogrzewań lokalnych powstałych na skutek niedrożności zaworu i gałązki z ewentualną jej wymianą;

  - Likwidacja lokalnych niedrożności instalacji / poziom, pion/;

- Likwidacja zapowietrzeń instalacji / ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników miejscowych/;

- Usuwanie niedogrzewań budynku poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego;

- Korekta regulacji zaworów termostatycznych lub wymiana kryz od kilku sztuk;

- Uzupełnienie wody w instalacji/ odpowietrzenie/;

- Udrożnienie instalacji/ poziomy, piony/:

- piony do jednego piono – pietra;

- poziomy do 3mb;

- Płukanie poszczególnych grzejników wodą;

- Naprawa pojedynczych grzejników lub ich wymiana;

- Odmrażanie instalacji w pomieszczeniach ogólnych.

- CZYNNOŚCI ZABEZPIECZAJĄCE WYKONYWANE W RAMACH KONSERWACJI:

      - Konserwacja urządzeń i elementów zabezpieczających instalacje c.o.

      - Uzupełnianie lub wymiana uszkodzonych lub skoordynowanych elementów mocujących

instalację;

      - Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych;

- Uzupełnienie miejscowe uszkodzonej podczas wykonywanie robót konserwacyjnych powłoki antykorozyjnej rurociągów i urządzeń

- CZESTOTLIWOSC WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane, jako bieżąca miesięczna konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji c.o. oraz na usuwaniu na wezwanie telefoniczne drobnych awarii – niesprawność instalacji.

III.   INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA

- UTRZYMANIE INSTALACJI WOD – KAN W SPRAWNOSCI – W SZCZEGÓLNOŚCI:

- Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach z ewentualna wymiana uszczelek, łączników i zaworów;

- Naprawa awaryjnych pęknięć rurociągów instalacji max 5 razy w roku w odniesieniu do jednej awarii pionu i poziomu z ewentualna wymiana rur:

- piony do jednego piono – pietra,

- poziomy 5 mb.

3) Czyszczenie podejść odpływowych, wypustów ściekowych, syfonów, studzienek kanalizacyjnych i rewizji w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

- CZYNNOSCI EKSPOATACYJNE WYKONYWANE W RAMACH KONSERWACJI:

    - Konserwacja urządzeń i elementów zabezpieczających instalacje;

    - Uzupełnianie lub wymiana uszkodzonych lub skoordynowanych elementów mocujących instalacje;

    - Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych;

    - Wykonywanie regulacji instalacji;

    - Spuszczanie na okres zimowy wody z hydrantów ogrodowych.

    - Demontaż i montaż elementów osłaniających instalację oraz urządzeń sanitarnych celem wykonania napraw lub wymiany instalacji,

    - Bieżąca obsługa i wykonywanie napraw zaworów burzowych,

    - Wykucie i zamurowanie przebić i rozkuć w ścianach i stropach w celu wykonania bieżących napraw,

    - Przepychanie wypustów ściekowych studzienek podwórzowych i rur deszczowych bez zastosowania sprzętu mechanicznego i wykonania robót ziemnych.

    - Uzupełnienie lub wymiana kratek ściekowych w pomieszczeniach, rewizji pionów

kanalizacyjnych.

- CZĘSTOTLIWOŚC WYKONYWANYCH CZYNNOSCI:

Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane, jako bieżąca miesięczna konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji oraz na usuwaniu na wezwania telefoniczne drobnych awarii – niesprawności instalacji.

UWAGA

Zakres konserwacji instalacji ziemnej wody, ciepłej wody dotyczy instalacji we wszystkich pomieszczeniach.

W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do:

- niezwłocznego przybycia na miejsce awarii i jej zabezpieczenia przed dalszym  zniszczeniem lub uszkodzeniem budynku,

- 	przystąpienia do usunięcia awarii wchodzących w zakres czynności konserwacyjnych w ciągu 3 godzin od chwili stwierdzenia przyczyn jej powstania,

Zgłoszenia awarii mogą dokonywać w godzinach od 8.00 do 16.00 pracownicy Zamawiającego, w pozostałych godzinach wskazany przez Zamawiającego jego przedstawiciel.

Przed przystąpieniem do usunięcia skutków awarii należy zakres prac każdorazowo ustalić 
z przedstawicielem Zamawiającego.

Awarie przekraczające zakres czynności wyszczególnionych w przedmiotowym załączniku Zamawiający będzie zlecał na podstawie odrębnych zleceń.

Na terenie kompleksu sądowego w dni robocze będzie przebywał wykwalifikowany konserwator od godz. 8.00 do 16.00.

W dni robocze od godz. 16.00 do 8.00 oraz dni świąteczne przystąpienie do usuwania awarii nastąpi w czasie do 3 godz. od zgłoszenia telefonicznego.

Użyte do wykonania konserwacji, przeglądów, napraw materiały, podzespoły i urządzenia, których cena jednostkowa nie przekracza 100,00 zł brutto wg ceny zakupu są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. A użyte do wykonania konserwacji przeglądów, napraw materiały, podzespoły i urządzenia, których cena jednostkowa przekracza 100,00 zł brutto wg ceny zakupu  rozliczane będą zgodnie z fakturami zakupu z uwzględnieniem kosztów zakupu wg średnich narzutów SEKOCENBUDU dla miasta Warszawy w danym okresie rozliczeniowym.

Powiadamianie PGSW o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach mailowo na adres administracja@pgsw.pl, stawianie wniosków o ewentualne wyłączenie eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika konserwacji, w którym zapisywane są wszelkie czynności wykonywane w ramach serwisu i konserwacji urządzeń i instalacji wraz z obowiązkiem uzyskania potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego.

WYMÓG ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA UMOWE O PRACĘ:

- Zamawiający wymaga dysponowania lub zatrudnienia osób fizycznych (minimum 1 pracownika) na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę – wyznaczonego do wykonania niezbędnych czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. jednego pracownika z uprawnieniami określonymi w Załączniku Nr 5 stosownie do Części na którą składana jest oferta,  polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

- Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia jednostkowego.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontroli Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w Zakresie Prac Serwisowo-Konserwacyjnych.  Zamawiający uprawniony jest do żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Zakresie Prac Serwisowo-Konserwacyjnych czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 4 istotnych postanowień umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.