***Załącznik Nr 2***

***do Zapytania Ofertowego***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy wraz z dostawą do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów oleju opałowego lekkiego według normy PN-C-96024:2011 w ilości 25 000 litrów. Olej opałowy lekki musi odpowiadać wymogom zawartym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane lekkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008). Dostarczone ilości oleju zostaną ustalone dla objętości w temperaturze 15 stopni Celsjusza.

**2. Dostarczony olej posiadał będzie właściwości:**

a)wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg;

b) gęstość w temp. 15˚C max. 860 kg/m3;

c) temperatura zapłonu min. 56˚C;

d) lepkość kinematyczna w temp. 20˚C max. 6,00 mm2/s;

e) skład frakcyjny: do 250˚C destyluje max. 65% (V/V), do 350˚C destyluje min. 85%(V/V);

f) temperatura płynięcia max. -20˚C;

g) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max. 0,3% (m/m);

h) pozostałość po spopieleniu max. 0,01%(m/m);

i) zawartość siarki max. 0,1% (m/m);

j) zawartość wody max. 200 mg/kg;

k) zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg;

l) barwa czerwona.

**3. Zamawiający wyklucza oferowanie oleju opałowego pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi.** W przypadku dostawy oleju z krajów wyłączonych Zamawiający odmawia jego przyjęcia i rozliczenia. Przy każdej dostawie wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających kraj pochodzenia dostarczanego towaru

Wraz z dostawą wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu aktualne świadectwo jakości na dostarczany olej opałowy lekki i aktualną legalizację przepływomierza potwierdzoną przez Urząd Miar. Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenie jednostkowej sprzedaży oleju.

Termin realizacji dostaw: 27.06.2023 do 26.06.2024 r. w godzinach 8.30 – 14.30.

Realizacja dostawy odbędzie się specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego oraz inne urządzenia niezbędne do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników.

Olej dostarczony musi być z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. Odbiór oleju zrealizowany zostanie przez osobę reprezentującą zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację, zainstalowanych na pojeździe wykonawcy.

**OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY oferty:**

* + - 1. Wykonawca określi ostateczną cenę netto, podatek VAT i cenę brutto oferty, przyjmując ilość dostaw w wysokości 25 000 litrów oleju opałowego, z zastrzeżeniem ust. 3
			2. Do hurtowej ceny netto podanej przez PKN ORLEN na dzień przesłania zapytania ofertowego do Wykonawców za 1 litr oleju opałowego Wykonawca zastosuje opust wyrażony w % który będzie zawierał koszt transportu do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.
			3. Ceny podane w ofercie porównane zostaną do cen PKN ORLEN na dzień przesłania **zapytania ofertowego do Wykonawców.**