1.	Informacje ogólne

Nieruchomość przy ul. Czerniakowskiej 100 składa się zasadniczo z dwóch części.

Jedna z nich, od strony ul. Czerniakowskiej jest wykorzystywana przez Inwestora, druga natomiast wykorzystywana jest przez sądy.

Budynek pełni funkcję administracyjno-biurową. Budynek posiada 2 klatki schodowe. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Czerniakowskiej. Budynek posiada wejścia dodatkowe od strony drogi dojazdowej wewnętrznej.

Budynek posiada 4 kondygnacji nadziemne oraz garaże podziemne.

W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i techniczne.

Użytkownikami nieruchomość przy ul. Czerniakowskiej 100 jest Inwestor oraz sądy.

Obiekt jest budynkiem średniowysokim, biurowym.

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.

W budynku nie ma pomieszczeń w których znajdowałoby się więcej niż 50 osób jednocześnie.

Jako strefy PM kwalifikuje się garaże , pomieszczenia archiwum oraz pomieszczenia techniczne.

2.	Ogólny opis konstrukcji obiektu

Budynek murowany z elementami szkieletu żelbetowego, z ceglanym wypełnieniem.

Ściany zewnętrz i wewnętrzne murowane o różnej grubości.

Ściany działowe z cegły pełnej dziurawki oraz z GK-F o różnej grubości.

Stropy żelbetowe.

Klatki schodowe – żelbetowe.

Podłogi i posadzki –w piwnicach posadzki betonowe, parter częściowo płytki gres,

Schody płytki gres, w piwnicy lastrico.

Konstrukcja i przekrycie dachu – stropodach żelbetowy pokryty papą termozgrzewalną.

3.	Instalacje w budynku

Budynek jest zaopatrzony we wszelkie instalacje, jakie są niezbędne do użytkowania go zgodnie ze swoim przeznaczeniem, tj.:

- instalację ccw;

- instalację c.o.;

- instalację wod-kan;

- instalację wentylacji mechanicznej;

-instalację elektryczną;

- instalacje teletechniczne i alarmowe.

4.	Charakterystyka pożarowa:

- powierzchnia ogólna netto 28.914 m2, w tym część zachodnia 10.657,00 m2;

- powierzchnia użytkowa 20.973,68 m2,w tym część zachodnia 7.401,03 m2;

- powierzchnia zabudowy 5.041,49 m2, w tym część zachodnia 2.2996,02 m2;

- kubatura budynku – 99.042,93 m3, w tym część zachodnia 38.489,29 m3;

- wysokość budynku – do 18,84 m, w tym część zachodnia 15,35 m

- ilość kondygnacji nadziemnych – 4;

- ilość kondygnacji podziemnych – 1.

5.	Odległości od obiektów sąsiadujących – usytuowanie budynku

Budynki najbliżej położone znajdują się w odległości:

- 18 m od wschodu;

- 10 m od południa;

- 35 m od strony salonu samochodowego.

6.	Występowanie substancji palnych w budynku

W budynku będą występowały substancje palne odpowiednie do przeznaczenia pomieszczeń biurowych /meble, materiały biurowe, komputery/.

7.	Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób

Zgodnie z punktem 1 – XIII budynek klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III;.

W budynku w czasie urzędowania /godz. 6.00 – 17.00/ przebywać będzie około 360 osób.

Parter –130 osób;

I piętro – 80 osób;

II piętro – 80 osób;

III piętro – 70 osób

W budynku nie występują pomieszczenia w których może przebywać jednocześnie ponad 50 osób nie będących stałymi użytkownikami obiektu.

8.	Klatki schodowe

Istniejące klatki schodowe w obiekcie są obudowane. Istnieją na nich elementy instalacji SSP. Klatki schodowe są odrębnymi strefami pożarowymi oraz są oddymiane.

Napędy elektryczne klap ppoż. zamontowanych w budynku są zasilane napięciem 24V DC z zasilaczy buforowych ZSP 135-D-7A-3 firmy MERAWEX. Zasilacze są zasilane napięciem 230V AC z rozdzielnic piętrowych  nn – 0,4 kV. Na każdy obwód wykonany przewodem YDY 3x2,5 mm2 są włączone po 2 zasilacze. Po każdej stronie napięcia 24V DC do każdego zasilacza są podłączone siłowniki – max. Do 5 szt.. Do każdego siłownika od zasilacza zastosowano przewód HDGs 2x1,5 mm2. Sterowanie siłownikami klap odbywa się za pośrednictwem modułów sterujących.

9.	Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego

Nie określa się wielkości gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń zagrożenia ludzi ZL.

Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń technicznych funkcjonalnie powiązanych z działalnością obiektu w części podziemnej wynosi do 500MJ/m2.

Jako strefy PM kwalifikuje się garaże, pomieszczenia archiwum oraz pomieszczenia techniczne.

10.	Strefy zagrożone wybuchem

W budynku nie ma i nie przewiduje się stref zagrożonych wybuchem.

11.	Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek jest podzielony na następujące strefy pożarowe:

1 – parking /garaże podziemne/;

2 – parking /garaże podziemne/;

3 – poziom „0” /parter/;

4 – poziom „1” /piętro I/;

5 – poziom „2” /piętro 2/;

6 – poziom „3” /piętro 3/;

7 – serwerownia w pomieszczeniu 19;

8 – serwerownie w pomieszczeniach 18 i 20;

9 – sala obsługi na parterze;

10 – serwerownia w pomieszczeniu 14;

11 – serwerownia w pomieszczeniu 12;

12 – serwerownia w pomieszczeniu 10;

13 – klatka schodowa zachodnia;

14 – klatka schodowa wschodnia;

15 – serwerownia w pomieszczeniu 9.

12.	Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku

Na podstawie obowiązujących obecnie rozporządzeń dla budynku jest wymagania klasa „B” odporności ogniowej.

Zastosowane elementy w budowie i wykończeniu budynku spełniają wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Dla części budynku przeznaczonej na archiwa wymagana klasa odporności ogniowej – „A”.

13.	Warunki ewakuacji, oznakowania na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Ewakuacja pionowa jest zapewniona przez 2 niezależne klatki schodowe.

Przejścia ewakuacyjne w budynku zapewniono przez nie więcej niż 3 pomieszczenia.

Łączna szerokości drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń wynosi co najmniej 0,9 m, a w przypadku pomieszczeń służących do ewakuacji do 3 osób wynosi nie mniej niż 0,8 m.

Szerokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne z budynku spełniają wymagania przepisów techniczno-budowlanych.

14.	Urządzenia przeciwpożarowe

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne z własnymi źródłami zasilania

Drogi ewakuacyjne zostały wyposażone w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Garaż oraz korytarze i klatki schodowe wyposażono w oświetlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 2h, zapewniając odpowiednie natężenie światła.

Czas włączenia oświetlenia ewakuacyjnego po zaniku oświetlenia podstawowego wynosi do 2 sek..

Archiwa wyposażono w oświetlenie awaryjne o czasie działania 2 godz. i natężeniu oświetlenia 1 lx.

Nie przewidziano sterownia/monitorowania instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego poprzez system SSP.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami są w budynku urządzenia spełniające zadanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Instalacja hydrantów wewnętrznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek jest wyposażony w hydranty fi 25 wymagane na każdej kondygnacji.

Zabezpieczenie przed zadymianiem klatek schodowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie klatki schodowe w budynku posiadają instalację oddymiającą.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

W niektórych serwerowniach na parterze zainstalowano systemy SUG.

W pomieszczeniu 18 zainstalowano wielostrefową centralę SUG firmy SCHRACK. Obsługuje ona pomieszczenia 18 i 20 w jakich znajdują się serwerownie.

Pomieszczenia te są zaopatrzone w butle z gazem gaśniczym.

Do tej centrali podłączony jest system czujek zasysających VESDA Plus. Obszar ww. pomieszczeń objęto ochroną pierwotna i wtórną.

Detekcję pierwotną oraz wtórną zapewnia sieć rurek ssących rozłożona na całej powierzchni pomieszczenia oraz na wlotach powietrza do klimatyzatorów.

System VESDA Laser Plus składa się z dwóch podstawowych części:

- sieci rurek ssących;

- detektora wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

W pomieszczeniach 19 i 9 zainstalowane są jednostrefowe centrale SUG - Ignis 1520M firmy Polon-Alfa.

Zainstalowane tam są czujki zasysające nieznane /brak dostępu/ podłączono do właściwej dla danej strefy centrali SUG.

Pomieszczenia te są zaopatrzone w butle z gazem gaśniczym.

System SUG jest monitorowany i sterowany przez system SSP.

Realizowane monitorowania i sterowania systemów SUG przez SSP to:

- monitorowanie wystąpienia alarmu I stopnia w instalacji SUG;

- monitorowanie wystąpienia alarmu II stopnia w instalacji SUG;

- monitorowanie wyładowania środka gaśniczego instalacji SUG;

- monitorowanie stanu uszkodzenia systemu SUG (sygnał zbiorczy).

Pomieszczenia serwerowni 10. 12 i 14 nie zostały zaopatrzone w system SUG.

15.	System zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Nie można stwierdzić jednoznacznie czy wszystkie instalacje użytkowe są właściwie zabezpieczone na terenie budynku z uwagi na brak możliwości dostępu.

16.	Drogi pożarowe

Drogi pożarowe do budynku stanowi ulica Czerniakowska, które zapewniają dostęp na całej jego długości. Do budynku zapewniono dodatkowy dojazd boczną drogą wewnętrzną. Z uwagi na występujące utrudnienia przed budynkiem od ul. Czerniakowskiej przyjąć należy, że droga pożarowa zapewnia dostęp do 50% obwodu zewnętrznego budynku.

17.	Wyposażenie gaśnicze

Budynek wyposażony jest w gaśnice w ilości nie mniejszej jak 2 kg (3l) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, z zachowaniem maksymalnej długości 30 m dojścia do sprzętu oraz dostępu do gaśnic 1 m.

18.	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zapewnić dla budynku przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s. Wydajność taką zapewniają hydranty zlokalizowane w kilku punktach niedaleko budynku przy ul. Czerniakowskiej.

19.	Inne wymagania dotyczące istniejącej instalacji SSP

Istniejący system SSP spełnia ponadto pozostałe wymagania dotyczące:

- systemu kontroli dostępu KD, poprzez zwolnienie rygli drzwiowych do wybranych objętych

tym Systemem pomieszczeń;

- monitorowanie oraz sterowanie systemem wentylacji mechanicznej w razie wystąpienia

alarmu;

- monitorowanie oraz sterowanie zjazdem wind w czasie alarmu;

- monitorowanie oraz sterownie zamknięciem bram garażowych w razie alarmu;

- monitorowanie i sterownie sygnalizacją pożaru poprzez urządzenie transmisji alarmu do

Państwowej Straży Pożarnej.

20.	Informacje dodatkowe

Na poziomie garaży w obiekcie zainstalowany jest instalacja detekcji tlenku węgla i LPG firmy GECO z siedzibą przy ul. Traugutta 83, 44-120 Pyskowice.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem istniejący system detekcji tlenku węgla i LPG zostanie wymieniony na nowy i zintegrowany z projektowaną instalacją SSP.

Projektowany system detekcji CO i LPG /CDG 6000/ będzie opierał się o rozwiązanie które będzie zintegrowane z centralą pożarową POLON 6000 na poziomie protokołu pętlowego, tak aby wszelkie sygnały diagnostyczne oraz stany poszczególnych czujników CO i LPG były widoczne bezpośrednio na wyświetlaczu LCD ww. centrali.

21.	Zakres inwestycji

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wymianę istniejącej instalacji SSP, rozbudowę jej oraz wymianę istniejącej instalacji co-lpg wraz z dostosowaniem niektórych z istniejących elementów do nowych zadań.