PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W ARESZCIE ŚLEDCZYM W KATOWICACH”

Lokalizacja inwestycji:

Areszt Śledczy w Katowicach

ul. Mikołowska 10a

40-067 Katowice

Zamawiający:

Areszt Śledczy w Katowicach

ul. Mikołowska 10a

40-067 Katowice

Data opracowania:

Kwiecień 2023

Kody CPV:

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315500-3 Instalacje średniego napięcia

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

48822000-6 Serwery komputerowe

42961000-0 Systemy sterowania i kontroli

72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

71232310-0 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Spis treści

1. Wstęp ............................................................................................................................................ 4

2. Część opisowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego.................................................................... 4

2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia...................................................................................... 4

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres usług i robót budowlanych ................ 5

2.1.2. Aktualne wymagania realizacji inwestycji ........................................................................ 8

2.1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe ............................................................................... 8

2.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ............................... 9

2.2.1 Wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie odpowiednich pozwoleń….... 9

2.2.2. Wykonanie dokumentacji projektowej ............................................................................ 9

2.2.3. Prace przygotowawcze................................................................................................... 11

2.2.4. Przygotowanie terenu do budowy ................................................................................. 12

2.2.5. Wymagania wobec prac i robót tymczasowych.............................................................. 13

2.2.6. Wymagania stawiane instalacjom PV............................................................................. 13

2.2.7. Wymagania stawiane inteligentnemu systemowi zarządzania energią......................... 16

2.2.8. Wymagania w zakresie okablowania.............................................................................. 17

2.2.9. Wymagania w zakresie ochrony instalacji...................................................................... 17

2.2.10. Wymagania w zakresie montażu konstrukcji ............................................................... 19

2.2.11. Wymagania w zakresie wykonywania robót................................................................. 20

2.2.12. Wymagania w zakresie odbiorów ................................................................................ 21

2.2.13. Wynagrodzenie............................................................................................................. 21

2.2.14. Likwidacja placu budowy.............................................................................................. 21

2.3 Opis stanu istniejącego oraz planowanego............................................................................ 21

3 Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego ........................................................... 22

3.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ............................................ 22

3.2 Pozostałe ustalenia................................................................................................................. 23

3.3 Dokumenty i odniesienia........................................................................................................ 23

- Wstęp

Przedstawiony program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Areszcie Śledczym w Katowicach” został przygotowany na potrzeby Aresztu Śledczego w Katowicach (Zamawiający), zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454). Zamawiający przewiduje realizację inwestycji, na którą składa się budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby zużycia energii elektrycznej oraz inteligentny system zarządzający energią elektryczną wraz z pełną dokumentacją techniczną Aresztu Śledczego w Katowicach – ul. Mikołowska 10a,      40-067 Katowice.

Niniejszy PFU służy określeniu kosztów planowanych prac projektowych i budowlanych, ustanawia wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz jest podstawą dla Wykonawców do sporządzenia odpowiednich ofert. Przedłożone oferty muszą  być zgodne z wytycznymi określonymi niniejszym opracowaniem i obejmować komplet usług i dostaw niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, aż do chwili przekazania Zamawiającemu do użytku. We własnym zakresie Wykonawca ujmuje wszelkie dodatkowe prace i elementy instalacji, które nie zostały określone, a stanowią konieczność dla prawidłowego funkcjonowania, stabilności działania instalacji oraz dla otrzymania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego funkcjonowania wszelkich jej elementów, gdyż fizyczna inwestycja może wymagać elementów równoważnych, charakteryzujących się nie gorszymi technicznie i jakościowo parametrami od założonych w danym PFU. Każdy z Oferentów starający się o zamówienie, posiada możliwość wykonania wizji lokalnej i weryfikacji udostępnionych informacji we własnym zakresie, jak również uprawniony zostanie do dokonania wizji lokalnej i obmiarów określonych obiektów, wraz z ich instalacjami w terminie uzgodnionym pomiędzy zainteresowanym a Zamawiającym.

- Część opisowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego

  - Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem PFU jest stworzenie wytycznych dotyczących realizacji instalacji fotowoltaicznej bez możliwości magazynowania energii elektrycznej oraz systemu zarządzającego gospodarką energetyczną obiektów, a także aparatury kontrolno-pomiarowej uniemożliwiającej oddawanie nadmiaru energii do sieci zewnętrznej OSD. W zakres prac wchodzi konieczność sporządzenia projektu wykonawczego systemów bazujących na OZE.

Opracowanie stanowi wymogi odnoszące się do materiałów, dostaw i przechowywania, ale i montażu poszczególnych komponentów i innych warunków ściśle powiązanych z procesem budowlanym. Sporządzony Plan Funkcjonalno-Użytkowy stanowi jedynie wytyczne dla standardów i jakości wykonywanego przedsięwzięcia oraz jego główne założenia. PFU w żaden sposób nie zastępuje projektu wykonawczego. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za osiągnięcie zamierzonych celów inwestycji oraz parametrów, które są szczegółowo przedstawione w wymaganiach PFU i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

    - Charakterystyczne parametry określające zakres usług i robót budowlanych

Inwestycja zakłada montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej dla Aresztu Śledczego w Katowicach ul. Mikołowska 10a, 40-067 Katowice. Instalacja PV powinna być zlokalizowana na dachach: budynku gospodarczego (warsztat), lub budynku kuchni, a w razie konieczności na obydwu dachach, o mocy od  min. 48,9 kWp do max. 49,9 kWp. W zakres inwestycji wchodzi realizacja zintegrowanego, inteligentnego systemu zarządzania energią elektryczną.

Prace projektowe

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej określonych obiektów wraz istniejącymi instalacjami. Wykonawca na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i uzgodnionych miejsc montażu, przyłączeń, itp. opracuje koncepcję projektową proponowanych rozwiązań technicznych dla instalacji zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia i przedłoży Zamawiającemu do oceny. Koncepcja podlega zmianom zgłoszonym przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od jej dostarczenia. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji projektowej Wykonawca sporządza projekt wykonawczy dla planowanej instalacji, który powinien zawierać:

Dla instalacji PV

- Część opisową, w której zostanie zawarty szczegółowy opis instalacji wraz z parametrami technicznymi projektowanych urządzeń;

- Konieczne obliczenia techniczne (dobór inwertera, licznika, zabezpieczeń, kabli, przewodów, itp.) oraz przewidywane pokrycie zapotrzebowania na energię;

- Rysunki techniczne, jak schematy instalacji, plany sytuacyjne lokalizacji instalacji, rzuty, rysunki pomocnicze oraz szczegółowe, w tym konstrukcji wsporczych instalacji PV ze sposobem montażu;

- Dobór urządzenia ograniczającego napięcie DC, zaraz po zaniku napięcia sieciowego na skutek awarii, bądź zadziałania wyłącznika głównego lub przeciwpożarowego. Projekt instalacji PV należy wykonać przy pomocy profesjonalnego oprogramowania do projektowania;

- Uzgodnienia i oświadczenia wynikające z wymagań prawnych (m.in. w kwestii zgodności instalacji z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej).

- Certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych w projektach komponentów

Ważne by projektowana forma montażu nie powodowała osłabienia kondycji istniejących

instalacji oraz budynków. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia możliwości montażu

urządzeń zgodnie z określonymi w projekcie założeniami pod względem wytrzymałościowym.

Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu potwierdzającego możliwość wykonania  określonych prac, zatwierdzonego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi oraz elektrycznymi. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej, a w tym:

- Zatwierdzony projekt wykonawczy z uwzględnieniem wszelkich poprawek wprowadzonych w trakcie realizacji robót

- Dokumentację techniczno-ruchową zastosowanych w instalacji urządzeń

- Instrukcje użytkowe i eksploatacyjne wraz z wszelkimi atestami i deklaracjami oraz

- kartami gwarancyjnymi

Roboty budowlano-montażowe

W zakresie wykonawstwa będącego częścią przedmiotu zamówienia, Wykonawca zrealizuje prace budowlane i montażowe oraz inne czynności obejmujące:

Dla instalacji PV

- Montaż konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną,

- Montaż instalacji modułów fotowoltaicznych o mocy określonej w PFU

- Wykonanie zabezpieczeń dla przewodów i pod konstrukcje

- Wykonanie okablowania potrzebnego do podłączenia modułów PV wraz z trasami

- kablowymi wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

- Montaż inwertera

- Montaż rozdzielni AC i DC

- Zintegrowanie instalacji PV z istniejącą instalacją elektryczną budynku

- Wykonanie czynności pomocniczych, jak przebicia, otwory, przejścia przez przegrody,

- wypełnienia, naprawy uszkodzeń elementów wykończeniowych powstałych w wyniku

- prowadzonych robót budowlanych

- Przeprowadzenie rozruchu, badań kontrolnych, prób, uruchomienia i regulacji

- instalacji i innych czynności niewyszczególnionych, jednak niezbędnych do

- prawidłowego działania instalacji

- Przeprowadzenie rozruchu, badań kontrolnych, prób, uruchomienia i innych czynności

- niewyszczególnionych, jednak niezbędnych do prawidłowego działania

Dla inteligentnego systemu zarządzania energią elektryczną

- Montaż urządzeń zgodnych z wymaganiami określonymi w PFU

- Wykonanie okablowania potrzebnego do podłączenia systemu wraz z trasami kablowymi na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń

- Zintegrowanie systemu zarządzania z istniejącą instalacją elektryczną budynków oraz pozostałymi urządzeniami montowanymi na terenie danego obiektu.

- Wykonanie czynności pomocniczych, jak przebicia, otwory, przejścia przez przegrody, wypełnienia, naprawy uszkodzeń elementów wykończeniowych powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych

- Przeprowadzenie rozruchu, badań kontrolnych, prób, uruchomienia i innych czynności niewyszczególnionych, jednak niezbędnych do prawidłowego działania

Prace organizacyjne

- Sporządzenie instrukcji eksploatacji poszczególnych systemów, wchodzących w skład instalacji

- Przeprowadzenie instruktażu dla odpowiednich użytkowników z zakresu zasad obsługi, użytkowania, konserwacji oraz bezpieczeństwa związanymi z urządzeniami zastosowanymi w ramach inwestycji

- Instalacja oprogramowania do monitoringu i zarządzania

- Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego szkolenia i instruktażu zawierającego wyszczególnioną ich tematykę oraz przekazanie odpowiednich instrukcji

Zasady gwarancji i serwisowania

W zakresie zamówienia ustala się gwarancję na prace budowlano-montażowe oraz projektowe – minimum 36 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zrealizowanej inwestycji przez Zamawiającego. Gwarancja na poszczególne komponenty określone zostały w dalszej części PFU. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania urządzeń i systemów objętych gwarancją w czasie, który ona obejmuje. Koszt związany z serwisowaniem w okresie gwarancyjnym leży po stronie Wykonawcy. Serwis zajmie się awarią w trakcie gwarancji do 96 godzin od momentu jej zgłoszenia. Wykonawca dokonując napraw w ramach gwarancji zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzonych elementów sprzed wystąpienia usterki.

Ważne

Przed rozpoczęciem realizacji Wykonawca na własny koszt zweryfikuje przedstawione przez Zamawiającego dane wyjściowe do projektowania, wykona wszelkie badania i analizy uzupełniające konieczne do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji, wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji poprawności otrzymanych od Zamawiającego informacji dotyczących planowanej inwestycji oraz informowania o zauważonych w nich rozbieżnościach w stosunku do faktycznego stanu.

    - Aktualne wymagania realizacji inwestycji

Wybór wprowadzanych urządzeń uwarunkowany jest obowiązującymi normami technicznymi, efektywnościowymi i bezpieczeństwa. W zakres koncepcji wchodzi dostawa, montaż oraz uruchomienie. Urządzenia muszą spełniać wszelkie obowiązujące normy jakościowe i stanowić instalacje charakteryzujące się długotrwałością, bezawaryjnością i bezpieczeństwem. Po sporządzeniu i akceptacji projektu wykonawczego Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji inwestycji zgodnie z projektem. Prace te należy wykonać w zgodzie z aktualnymi normami budowlanymi i prawem – obowiązujący wykaz przepisów i norm zawarto w części informacyjnej niniejszego PFU. Wykonawcy nie zwalnia obowiązek zastosowania się do aktu prawnego, który jest niezbędny przy realizacji przedmiotu zamówienia, nawet w sytuacji gdy nie został on wyszczególniony na załączonej liście. Wszelkie prace wykonawcze należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. Używane przez Wykonawcę przy realizacji materiały muszą posiadać ważne atesty dopuszczające je do stosowania. Wykonawca jest również zobowiązany do utrzymania należytego porządku na terenie robót i przestrzegania przepisów BHP.

    - Właściwości funkcjonalno-użytkowe

Dla instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna nowo wybudowana ma redukować emisję dwutlenku węgla oraz zmniejszać zapotrzebowanie na pobór energii elektrycznej z sieci energetycznej. Ekologiczność instalacji PV jest ściśle powiązana z samym faktem jej użytkowania oraz przekłada się na ilość CO2 niewyemitowanego do atmosfery na skutek jej zastosowania. Systemy PV generują energię elektryczną z promieniowania słonecznego, dzięki czemu produkcji nie towarzyszą żadne emisje. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej przyczynia się do ograniczenia zużycia tradycyjnych paliw kopalnych, które podczas spalania staja się źródłem szkodliwych związków wprowadzanych do atmosfery. Na skutek realizacji inwestycji zostaną zminimalizowane wydatki na energię elektryczną związane z jej zakupem z sieci. Instalacja powinna posiadać swobodny dostęp oraz możliwość kontroli nad aktualną produkcją energii, a także parametrami jej pracy w czasie rzeczywistym. Sposób wykonania instalacji fotowoltaicznych ma gwarantować niezawodność pracy systemu, ochronę przepięciową, bezpieczeństwo użytkowania oraz powinno spełniać wymagania dla sztuki budowlanej i dobrej praktyki inżynierskiej.

Dla inteligentnego systemu zarządzania energią

Inteligentny system zarządzania energią powinien pozwalać na analizę produkcji i zużycia energii elektrycznej przez obiekt w ujęciu co najmniej piętnastominutowym w cyklu dobowym. W przypadku nadprodukcji energii elektrycznej niż aktualne zapotrzebowanie obiektu, zastosowana aparatura kontrolno-pomiarowa powinna ograniczyć produkcje energii elektrycznej przez instalacje PV aby nie oddawać jej do operatora OSD. System powinien pozwalać na bieżący podgląd parametrów takich jak, aktualną produkcję energii przez instalacje fotowoltaiczne. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania systemu w taki sposób, aby jego działanie spełniało powyższe warunki, system ten powinien także charakteryzować się wysokimi parametrami technicznymi, gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa i być kompatybilny z innymi systemami zamontowanymi w danym obiekcie. Sposób odczytu danych dotyczących wyprodukowanej energii zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie wykonania projektu wykonawczego.

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.2.1 Wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie odpowiednich

pozwoleń

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych ekspertyz, oględzin, wizji lokalnych oraz zweryfikowania autentyczności informacji dotyczących realizacji prac budowlanych w zakresie wykonania kompletnych instalacji określonych przez niniejsze PFU. Zadania te poprzedzić mają przystąpienie do realizacji inwestycji. Do sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji należy zrealizować wszystkie konieczne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia (w tym m.in. weryfikacja wytrzymałości konstrukcji dachu i zgodności instalacji z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej).

W wymaganiach formalnych należy uwzględnić:

• Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji

• Przedłożenie Zamawiającemu projektu wykonawczego bazujących na obowiązujących         normach i przepisach prawnych

W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przygotować wymagane dokumenty w celu zgłoszenia gotowości przyłączenia instalacji do właściwych organów i zgłoszenia jej montażu do odpowiedniego organu Państwowej Straży Pożarnej przed podpisaniem protokołu odbioru. Ponadto Wykonawca jest w obowiązku wypełnienia wszelkich zadań związanych z otrzymaniem wszystkich potrzebnych pozwoleń na potrzeby realizacji inwestycji. Na wykonawcę nakłada się zadanie uzyskania wymaganych prawem pozwoleń na realizacje tych prac, które tego potrzebują. W skład zadań Wykonawcy wchodzą realizacje wszelkich prac projektowych i sporządzenie niezbędnych do pozyskania wszystkich obowiązkowych decyzji administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.2.2. 	Wykonanie dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spełniać wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obrotu robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454), zaś zastosowane w inwestycji materiały posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania ich na polskim rynku. Zakres dokumentacji projektowej obejmować powinien instalację elektrowni PV oraz systemu zarządzania energią. W dokumentacji projektowej należy zawrzeć schematy, rysunki i opisy techniczne konieczne do prawidłowego wykonania wdrażanych systemów. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań umowy. Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym do realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak o parametrach nie gorszych niż przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu projekt wykonawczy.

Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu:

Dokumentacja dostarczona Zamawiającemu musi zawierać:

- tytuł dokumentu,

- nazwę projektu oraz podtytuł,

- datę powstania dokumentu,

- nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu,

- nazwę i adres Zamawiającego,

- na początku dokumentu spis treści dokumentu,

- pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami (jeśli dotyczy).

- nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu.

- stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony.

Dokumentacja projektowa powinna zostać dostarczona zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej a także w wersji elektronicznej zeskanowanej w formacie pdf oraz w formacie docx przekazanych na płycie CD/DVD/BR.

Ponadto dokumentacja musi:

- zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia,

- być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach jeśli  potrzeba,

- być opracowana w sposób czytelny.

2.2.3. Prace przygotowawcze

Podczas realizowania robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania lub dostarczenia na koszt własny tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj. płoty, sygnały, światła ostrzegawcze, rusztowania, itp. jeśli będą one wymagane. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić zadania stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem, obowiązującymi na polskim rynku normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. Podczas realizacji zamówienia w obowiązku Wykonawcy oraz na jego koszt należy:

- Stosowanie do robót montażowych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do

obrotu i stosowania

- Koordynacja wykonywanych robót branżowych na danych obiektach

- Zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z niniejszym PFU, specyfikacją projektową

i techniczną wykonaną w projekcie

- Realizacja wszystkich koniecznych robót montażowych, warunkowanych przez normy

i warunki techniczne wykonania i obrotu, zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym, a także wykonanie prób i rozruchów

- Udział w technicznych odbiorach częściowych oraz końcowym robót montażowych

Zobowiązuje się Wykonawcę do prowadzenia prac zachowując możliwie najmniejsze uciążliwości  dla mieszkańców i użytkowników okolicznych terenów publicznych oraz prywatnych. Projekt zostanie zrealizowany uwzględniając możliwie najkorzystniejsze rozwiązanie zarówno pod względem ekonomicznym, jak i funkcjonalnym.  Od Wykonawcy wymaga się, aby dostarczone w ramach wypełniania warunków umowy urządzenia pochodziły z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta, co świadczyć będzie, że są one urządzeniami fabrycznie nowymi i posiadającymi stosowny pakiet usług gwarancyjnych i jakościowych oraz kierowanych do użytkowników z obszaru Polski. Wszelkie urządzenia muszą zostać dostarczone wraz z niezbędnymi elementami przeznaczonymi do ich montażu oraz włączenia do istniejących systemów.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania rozwiązań alternatywnych, zachowując jednocześnie pierwotną formę koncepcji. Każde zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie  na pisemny wniosek złożony przez Wykonawcę, który musi uzyskać akceptację ze strony Zamawiającego.

2.2.4.	 Przygotowanie terenu do budowy

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie w celu uszczegółowienia przyjętych rozwiązań oraz uzyskanie akceptacji od Inwestora na przedstawienie rozwiązania i zaproponowane urządzenia, zrealizowanie i ukończenie robót zawartych w niniejszym programie, zgodnych z wytycznymi Zamawiającego oraz usunięcie wszelkich wad. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na teren budowy materiałów, urządzeń i dokumentów oraz zadbania o obecność niezbędnego personelu, innych wymaganych rzeczy, dóbr i usług zarówno tymczasowych, jak i stałych, ale koniecznych do zrealizowania robót.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych w obszarze budowy, wszelkich metod budowy oraz za dokumentację leży po stronie Wykonawcy. Zakłada się, że ograniczy on prowadzenie swoich działań do terenu budowy, bądź też wszelkich obszarów dodatkowych jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i ustalone z Zamawiającym, jako obszary robocze.

W trakcie prowadzenia prac na terenie budowy będzie obowiązywał stan wolny od wszelkich niepotrzebnych przeszkód, o co zadba Wykonawca. Wykonawca weźmie odpowiedzialność za prawidłowe usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd, który wystąpi w usytuowaniu, poziomach, czy wymiarach.

Przy projektowaniu i wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia wymaga się od Wykonawcy zastosowania odpowiedniej  konstrukcji mocującej panele PV na dachach pokrytych styropapą o grubości 200 mm.

Wykonawca ma zapewnić i utrzymać bezpieczeństwo terenu budowy i robót, które odbywają się poza tym ternem w okresie realizacji zadania aż do momentu zakończenia i przejęcia robót. W jego obowiązku jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wszelkie zabezpieczenia danego terenu stanowią część umowy i nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu. W zakres ceny umownej wchodzi ponadto koszt uzyskania oraz doprowadzenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na terenie objętym budową, tj. woda, energia elektryczna, itp. W cenie umownej powinny być włączone także wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe oraz eksploatacyjne ściśle powiązane z korzystaniem tych mediów w czasie trwania zadania i koszty ewentualnych likwidacji tych doprowadzeń i przyłączy.

Wykonawca pozostaje w obowiązku zabezpieczenia korzystania z wspomnianych czynników i mediów energetycznych oraz jest osobą odpowiedzialną za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, uzgodnień i wykonanie prac projektowych.

W przypadku konieczności czasowego demontażu istniejących zabezpieczeń techniczno-ochronnych z uwagi na ich kolizję z prowadzonymi robotami budowlanymi, o fakcie tym należy       z wyprzedzeniem poinformować Zamawiającego, określić czas na jaki przewiduje się zdemontowanie zabezpieczeń, uzgodnić możliwość i warunki odłączenia, a po wykonaniu Robót wykonać ponowny montaż staraniem Wykonawcy.

2.2.5. Wymagania wobec prac i robót tymczasowych

Do robót tymczasowych i prac towarzyszących, zalicza się prace wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale które nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po zakończeniu robót podstawowych, takie jak:

- transport, składowanie materiałów

- zorganizowanie zaplecza wykonywanych robót

- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót

- zapewnienie stosownych dokumentów na wyroby budowlane

- ochrona materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót

- pozostałe prace towarzyszące i tymczasowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia

- inwentaryzacja powykonawcza

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, jak również innych

czynności, badań i wymagań winny być uwzględnione w oferowanej cenie realizacji przedmiotowego zamówienia.

2.2.6. 	Wymagania stawiane instalacjom PV

- Moc nominalna nie może być niższa niż minimalna wskazana przez Zamawiającego

- Powierzchnia nie może przekraczać dostępnej powierzchni dachów w przypadku instalacji montowanych na dachu.

- Przy montażu paneli na dachu w pierwszej kolejności brać pod uwagę dach budynku gospodarczego, kolejno budynku kuchni i kolejno obu

- Przy montażu paneli na dachach budynków zastosować konstrukcję umożliwiającą przymocowanie do dachów pokrytych styropapą grubości 200 mm.

- Kierunek oraz kąt nachylenia paneli należy dobrać tak by umożliwić optymalną pracę całego układu i uzyskać możliwie największe ilości energii dla danego typu paneli

- W projekcie muszą znaleźć się odpowiednie rysunki, rzuty i obliczenia umożliwiające ustawienie paneli pod optymalnych kątem nachylenia

- Należy uwzględnić w projekcie schematy i rysunki niezbędne do wykonania w sposób prawidłowy układu automatyki instalacji paneli PV

- Moduły fotowoltaiczne

Wszystkie moduły fotowoltaiczne użyte w przedmiotowym zamówieniu muszą być jednego typu wyprodukowane przez jednego producenta, fabrycznie nowe. Moduły fotowoltaiczne muszą być oparte na ogniwach monokrystalicznych. Wymagania minimalnych parametrów modułów:

| Nazwa parametru | Wartość |
| --- | --- |
| Typ ogniw | Krzem monokrystaliczny |
| Moc modułu | Min. 440 Wp |
| Maksymalne napięcie łańcucha modułów | DC 1500 (IEC) |
| Złącza | Typu MC4 |
| Sprawność modułu | Nie mniejsza niż 20,5% |
| Wartość bezwzględna temperaturowego wskaźnika mocy | Nie większa niż 0,35 %/oC |
| Rama | Aluminiowa |
| Dopuszczalna waga | Nie większa niż 24,4 kg |
| Spadek sprawności przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego przy 200 W/m2 | Nie mniejszy niż 5% w stosunku do sprawności przy 1000 W/m2 |
| Możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi | Tak |
| Szkło przednie z powłoką antyrefleksyjną | Tak |
| Wytrzymałość mechaniczna | Nie mniejsza niż 5400 Pa |
| Wymagane normy | PN-EN 61730:2007 PN-EN 61215:2005 ICE 62804-1:2015 |
| Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy | Nie większy niż 3% |
| Gwarancja na wady ukryte | Nie mniej niż 12 lat |
| Gwarancja na moc | Nie krótsza niż 25 lat. Liniowa przy rocznym spadku nie większym niż 0,7% rok z uwzględnieniem maksymalnego spadku po pierwszym roku nie większym niż 3%. |

Dowód spełnienia wymagania: karta katalogowa lub deklaracja zgodności

- Inwerter

Dla instalacji należy przewidzieć zastosowanie falownika o wielkości i mocy dobranej do mocy instalacji. Gwarancja producenta ma wynosić nie mniej niż 12 lat. Zastosowany falownik musi charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -25⁰C do +60⁰C) oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwerter powinien zostać wyposażone w następujące zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przed błędną polaryzacją modułów

- zabezpieczenie przed pracą wyspową

- zabezpieczenia nadprądowe,

- ochronniki przepięciowe

- zabezpieczenie przed zwarciem

Inwerter powinien być wyposażone w narzędzie oparte na technologii TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) umożliwiające w sposób bezprzewodowy przesyłanie informacji dotyczących parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo system fotowoltaiczny powinien być kompatybilny z aparaturą kontrolno-pomiarową blokująca oddawanie nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej do operatora OSD. Zakres monitorowanych parametrów uwzględnia: pomiar ilość wyprodukowanej energii po stronie AC. Urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zmierzone dane zostaną udostępnione, tak aby Zamawiający miał możliwość przygotowania raportów z produkcji energii elektrycznej przez instalacje. Falownik z funkcją pomiaru rezystancji izolacji oraz dostępem do sieci internetowej.

Urządzenia powinny pozwalać na prezentację poprzez portal dedykowany przez producenta urządzeń danych dotyczących ilości wyprodukowanej energii w następujących przedziałach czasowych:

- ilość wyprodukowanej energii w ciągu dnia

- ilość wyprodukowanej energii w miesiącu

- ilość wyprodukowanej energii w roku

Ważne

W przypadku montowania inwertera, rozdzielnic, itp. na konstrukcjach na zewnątrz budynku wymaga się, aby urządzenia te zostały zabezpieczone przez Wykonawcę przed aktami wandalizmu, demontażem, przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnego przepływu powietrza. Zabezpieczenie może zostać wykonane w postaci zamykanej na klucz skrzynki z ramą stalową i ściankami siatkowymi lub alternatywnej formie zapewniającej te same funkcjonalności.

Parametry falownika:

Instalacja PV na dachu o mocy min. 48,9 kWp do 49,9 kWp

Dobiera się inwerter o następujących parametrach:

| Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Rodzaj falownika | Z obsługują trybu pracy awaryjnej |
| Nominalna moc wyjściowa AC | Min. 50 000 W |
| Liczba obsługiwanych faz | 3 |
| Nominale napięcie wyjściowe | 400 V |
| Zakres napięć MPPT | Min. 500V - 800V |
| Zakres temperaturowy pracy | Od -25 do + 60oC |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne lub konwekcja naturalna |
| Dowód spełnienia wymagania | karta katalogowa |

2.2.7. Wymagania stawiane inteligentnemu systemowi zarządzania energią

Projektowany inteligentny system zarządzania energią powinien:

- zapewniać pełny i zdalny dostęp dla użytkownika

- zapewniać dostęp do danych z obiektu i jego instalacji w ramach jednego portalu lub aplikacji (nie jest dopuszczalne zastosowanie w tym celu portali lub aplikacji osobnych dla poszczególnych rodzajów urządzeń i instalacji)

- zapewniać rejestrację i archiwizację podstawowych parametrów elektrycznych: moc, napięcie, prąd przez przynajmniej 60 miesięcy

- być podany przez stronę www lub dedykowane oprogramowanie dostarczone przez wykonawcę (z licencją na co najmniej 60 miesięcy)

- zapewniać prezentacje danych o mocy chwilowej oraz ilości energii pobieranej z sieci przez poszczególne obiekty i ich urządzenia objęte systemem.

- gwarantować generowanie plików w ujęciu co najmniej miesięcznym w rozbiciu minimum godzinowym, obejmujących informacje o zużyciu energii przez obiekt, poszczególne urządzenia oraz produkcji energii przez instalacje PV

- dopuszcza się zastosowanie komunikacji bezprzewodowej, przy czym musi być spełniony warunek kompatybilności komunikacji z pozostałymi urządzeniami/systemami.

- obsługa protokołu DLMS i liczników energii.

Dowód spełnienia wymagania: karta katalogowa, certyfikat MID, certyfikat obsługi

protokołu DLMS i liczników energii.

2.2.8. Wymagania w zakresie okablowania

- Okablowanie DC

Przewody powinny być odporne na promieniowanie UV, ozon, warunki atmosferyczne oraz hydrolizę dla napięcia stałego DC 1000V, w podwójnej izolacji krótkotrwale odporne na bardzo wysoką temperaturę. Izolacja zewnętrzna powinna być odporna na przetarcia i uszkodzenia. Nadmiary w/w. przewodów przymocować do konstrukcji aluminiowej za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Poza obszarem konstrukcji montażowej, na dachu płaskim okablowanie należy prowadzić w korytach stalowych. Łączenie instalacji między budynkami za pomocą przewieszki energetycznej. Trasa kablowa wewnątrz budynku powinna być poprowadzona w korytach lub rurach elektroinstalacyjnych wykonanych z tworzywa. Trasę kabla należy prowadzić w taki sposób, aby pole indukcyjne przewodów DC było jak najmniejsze. Należy również pamiętać o tym, że przewód uziemiający oddziałując z kablami fotowoltaicznymi również może wytwarzać pole indukcyjne i powinien być prowadzony razem z kablami zasilającymi.

- Okablowanie AC

Połączenia należy wykonać z użyciem kabla o parametrach odpowiadających wymaganiom mocy danej instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okablowanie ma  gwarantować prawidłowe i bezpiecznie użytkowanie instalacji.

2.2.9. Wymagania w zakresie ochrony instalacji

- Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przepięciowa oznacza ochronę przed przepięciami pochodzącymi z sieci energetycznej, przed przepięciami i sprzężeniami wywołanymi uderzeniem pioruna w okolice instalacji i w instalację oraz innymi przepięciami powstałymi w instalacji fotowoltaicznej i sterującej. Instalacja powinna zostać wykonana w sposób, który zapewni ochronę użytkowników, w zakresie określonym obowiązującymi normami. Ochronę przepięciową inwertera po stronie generatorów należy wykonać ochronnikami dedykowanymi do napięcia stałego minimum typu II (w przypadku gdy odległość między modułami a inwerterem jest większa od 10 metrów należy zdublować ogranicznik). Ochronę przepięciową inwertera po stronie sieci należy wykonać ochronnikami min. typu II.

- Ochrona przeciążeniowa i zwarciowa

Po stronie DC, w przypadku, gdy liczba równoległych stringów jest większa od 2 przyłączanych do jednego punktu MPPT jako ochronę przed prądami rewersyjnymi należy zastosować rozłączniki bezpiecznikowe gPV. Aparaty zabezpieczeniowe muszą być dedykowane dla napięcia min. 1000 V DC. Po stronie AC należy zastosować wyłącznik nadprądowy (w przypadku gdy odległość między inwerterem, a miejscem wpięcia jest większa od 10 metrów należy zdublować wyłącznik nadprądowy zachowując stopniowanie zadziałania). Prądy znamionowe i charakterystyki prądowo-czasowe urządzeń należy dobrać po dokonaniu konfiguracji instalacji w łańcuchach na etapie projektowania.

- Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przeciwporażeniowa w systemie fotowoltaicznym realizowana jest przez:

a) ochronę podstawową, przed dotykiem bezpośrednim

- izolacja podstawowa

- ograniczenie dostępu – osłony, umieszczenie poza zasięgiem ręki

- odłączenie inwertera z zapewnieniem bezpiecznej izolacji podczas prac

konserwacyjnych i usuwania awarii

b) Umieszczenie tabliczek ostrzegawczych („Pod napięciem”, „Nie dotykać” itp.)

c) Ochronę przy uszkodzeniu

- urządzenia II klasy ochronności lub uziemione połączenia wyrównawcze

- połączenie inwertera z przewodem PE sieci AC

- Ochrona przeciwpożarowa

Instalacje fotowoltaiczne, jeżeli są wykonane poprawnie nie powinny zwiększać zagrożenia czy to pożarowego czy dla zdrowia i życia osób. Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej należy wyposażyć w przeciwpożarowe wyłączniki bezpieczeństwa. Równoważne będzie zastosowanie falownika z optymalizatorem mocy, który posiada funkcje SafeDC, która automatycznie zmniejsza napięcie prądu stałego modułów do bezpiecznego poziomu podczas wyłączenia falownika lub sieci elektrycznej. W przypadku instalacji gruntowych, jeśli przewody DC nie wchodzą do budynku nie jest wymagane stosowanie wyłączników PPOŻ. Ponadto w zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku:

  - Należy stosować przewody, aparaty i urządzenia z atestami stosowalności w budownictwie, przewody muszą mieć izolacje o napięciu znamionowym 750 V, kable niskiego napięcia – izolacje o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 1000 V;

  - Instalacja objęta jest działaniem urządzeń aparatury zabezpieczeniowej i wyłącznika prądu

  - W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych oraz  przewodów o średnicy powyżej 40 mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej REI-60 lub EI-60 przewidzieć przepusty lub uszczelnienia pożarowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń przeciwpożarowych

  - Należy przy połączeniach używać konektorów tego samego producenta i tego samego  typu. Nie dozwolone jest używanie różnych złączek

  - Moment obrotowy dokręcania musi być zgodny z wymaganiami producentów osprzętu

  - Konieczne jest należyte zabezpieczenie przewodów prowadzonych na dachu, między budynkami oraz w środku budynku

e. Instalacja odgromowa

Należy zweryfikować konieczność zastosowania instalacji odgromowej wg. obowiązujących przepisów. Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej dla instalacji fotowoltaicznej należy ją wybudować zgodnie z normami PN-EN 62305-3 oraz PN-EN 62561-22 – wykonanie instalacji odgromowej jest w zakresie i na własny koszt Wykonawcy.

- Instalacja wyrównawcza

Konstrukcje paneli oraz korytka metalowe podłączyć do punktu uziemionego o rezystancji R<10Ω przewodami LgY o polu przekroju poprzecznego co najmniej 16 mm2 w żółto-zielonej izolacji.

2.2.10. Wymagania w zakresie montażu konstrukcji

- Konstrukcja wsporcza

System fotowoltaiczny należy zamocować za pomocą specjalnego systemu montażowego. Dobór oraz sposób montażu konstrukcji wsporczej powinien być indywidualnie dostosowany, przy uwzględnieniu wszelkich właściwości konstrukcyjnych elementów budowlanych obiektów, tzn. dachów, stropów, stropodachów, ścian zewnętrznych itp. Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Konstrukcja wsporcza ma spełniać wymogi wytrzymałości, nośności i trwałości instalacji, obciążenia dachu oraz wydajności pracy instalacji. Dobór i przyjęte rozwiązania muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie projektowania konstrukcji. Wykonawca uszczelni wszystkie przejścia przez poszycie dachowe, ściany budynku do pełnej szczelności.

- Instalacja odgromowa

Należy zweryfikować konieczność zastosowania instalacji odgromowej wg. obowiązujących przepisów. Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej dla instalacji fotowoltaicznej należy ją wybudować zgodnie z normami PN-EN 62305-3 oraz PN-EN 62561-22 – wykonanie instalacji odgromowej jest w zakresie i na własny koszt Wykonawcy.

- Instalacja wyrównawcza

Konstrukcje paneli oraz korytka metalowe podłączyć do punktu uziemionego o rezystancji R<10Ω przewodami LgY o polu przekroju poprzecznego co najmniej 16 mm2 w żółto-zielonej izolacji.

2.2.11. Wymagania w zakresie wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonanych robót - za ich zgodność z projektem funkcjonalno-

użytkowym, dokumentacją techniczną i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

2) Następstwa spowodowanego jakiegokolwiek błędu przez Wykonawcę zostaną poprawione

przez Wykonawcę na własny koszt.

3) Decyzje przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,

w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji techniczną, a także w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upoważniony przedstawiciel Inwestora uwzględni

wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

4) Polecenia przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane przez Wykonawcę

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod rygorem zatrzymania robót. Skutki

z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Do wbudowania będą dopuszczone materiały, które posiadają:

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

• Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polskimi Normami

- aprobatami technicznymi w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją spełniającą wymogi specyfikacji technicznej,

Każda partia materiałów posiadająca te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy będzie mogła być zastosowana przy realizacji inwestycji. Materiały, które nie spełniają tych wymogów będą odrzucone.

2.2.12. Wymagania w zakresie odbiorów

Odbiór końcowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz przyjętych    w nim rozwiązań technicznych,

- Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie Zamawiającemu,

- Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego wykonanych robót        w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót. Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów, odbiorów technicznych oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty.

2.2.13. Wynagrodzenie

Zasady dokonywania płatności określają szczegółowo warunki podane w umowie.

2.2.14. Likwidacja placu budowy

Wykonawca robót jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i uprzątnięcia terenu wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu budowy zgodnie z umową.

2.3 Opis stanu istniejącego oraz planowanego

Nieruchomości będące przedmiotem zamówienia są usytuowane następująco:

| Nazwa lokalizacji | Adres | Proponowana moc PV | Proponowany typ |
| --- | --- | --- | --- |
| Areszt Śledczy w Katowicach | ul. Mikołowska 10 a 40-067 Katowice | Od 48,9 kWp – 49,9 kWp | Instalacja na dachu |

Budynek Aresztu Śledczego w Katowicach znajduje się na działce nr 198/3, obręb 0001.

Obiekt posiada moc przyłączeniową 200 kW.

Pokrycie dachów na których mogą być montowane panele PV:

- budynek gospodarczy o wysokości około 7,5 m – dach płaski pokryty styropapą o grubości 200 mm , o powierzchni około 280 m2, lub

- budynek kuchni o wysokości około 8,5 m – dach płaski pokryty styropapą o grubości około 200 mm, składający się z dwóch dachów o powierzchni około 300 m2

Uwaga:

Budynki posiadają kompletną dokumentację projektową przeprowadzonych remontów dachów     w 2022 roku. Zdjęcia dachów przed remontem.

3 Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

3.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwarunkowania związane z budową oraz jej przeprowadzeniem:

Prace wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. Podczas prowadzenia robot wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego. W trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób z niej korzystających. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w terenie wokół budynków eksploatowanych, w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, należy wywieźć z terenu inwestycji i zutylizować lub postąpić zgodnie z decyzją Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalacje w zakresie przedmiotu zamówienia i dokonać jej regulacji.

3.2 Pozostałe ustalenia

Materiały stosowane przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty dopuszczające je do stosowania. Kierownik robót lub jego zastępca winni przebywać na budowie lub być osiągalni na żądanie. Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokołem i od tej chwili będzie odpowiedzialny za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i przestrzeganie przepisów BHP oraz prawnie odpowiadał za bezpieczeństwo swoich pracowników i osób trzecich.

3.3 Dokumenty i odniesienia

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U.06.156.1118 z

późn. zm.)

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U.

2022 r. poz. 1710)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

późn. zm.).

• Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U.06.129.902). - Ustawa z dnia 21 marca 1985

r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

• Ustawa o Odpadach (Dz. U.01.62.628 z późn. zm.) 17 - Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 określenia polskich

jednostek organizacyjnych upoważnionych europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. -w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.

U. Nr 202, poz. 2072).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych

oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie

i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz

docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań

technicznych.

Wykonawca w celu zrealizowania inwestycji i wywiązania się z określonych umową zadań zastosuje się do wszelkich obowiązujących przepisów. Odnosząc się do dokumentów zawartych w niniejszym PFU Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich aktualności i w przypadku wejścia w życie ich nowelizacji dostosować prace do wymagań, które ustanowią późniejsze zmiany.