***Załącznik Nr 2***

***do Zapytania Ofertowego***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy wraz z dostawą do Aresztu Śledczego w Opolu

 Oddział Zewnętrzny w Turawie ul. Spacerowa 14,46-045 Turawa oleju opałowego lekkiego według

 normy PN-C-96024:2020-12 lub normie równoważnej w ilości 60 m 3.

 Dostarczone ilości oleju zostaną ustalone dla objętości w temperaturze 15 stopni Celsjusza.

**2. Dostarczony olej posiadał będzie właściwości:**

a) wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg;

b) gęstość w temp. 15˚C max. 860 kg/m3;

c) temperatura zapłonu min. 56˚C;

d) lepkość kinematyczna w temp. 20˚C max. 6,00 mm2/s;

e) skład frakcyjny: do 250˚C destyluje max. 65% (V/V), do 350˚C destyluje max. 85%(V/V);

f) temperatura płynięcia max. -20˚C;

g) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max. 0,3% (m/m);

h) pozostałość po spopieleniu max. 0,01%(m/m);

i) zawartość siarki max. 0,10% (m/m);

j) zawartość wody max. 200 mg/kg;

k) zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg;

**3. Zamawiający wyklucza oferowanie oleju opałowego pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi.** W przypadku dostawy oleju z krajów wyłączonych Zamawiający odmawia jego przyjęcia i rozliczenia. Przy każdej dostawie wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających kraj pochodzenia dostarczanego towaru.

W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: dowód dostawy-WZ dostarczonej ilości oleju, aktualne świadectwo jakości na dostarczany olej opałowy przez jego producenta, określające parametry jakościowe, kopię ważnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego (przepływomierza)cysterny dostarczającej olej opałowy. Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenie jednostkowej sprzedaży oleju.

Cysterny muszą być zaopatrzone w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia pomiarowe, wskazujące dokładną ilość wydanego oleju w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza.

Realizacja dostaw odbywać się będzie w uzgodnionych terminach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:14.

Dostawy oleju opałowego będą realizowane do zbiorników znajdujących się w kotłowni, zlokalizowanej w Oddziale Zewnętrznym w Turawie ul. Spacerowa 14,46-045 Turawa

w ilościach według potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa dostawa  oleju będzie się mieścić w przedziale od 3m3 do 8m3.

Dostawy oleju opałowego Wykonawca będzie realizował cysternami do 18 m3 o wymiarach umożliwiających wjazd do siedziby Zamawiającego. Wymiary bramy wjazdowej szerokość 3,55 m, wysokość nieograniczona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupienia mniejszej ilości oleju opalowego, jednak nie mniejszej niż 70% całości przedmiotu zamówienia ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania umowy, w tym zwłaszcza innych nadzwyczajnych sytuacji lub zdarzeń. Z tytułu zmniejszenia ilości dostaw wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.

**OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERY:**

* + - 1. Wykonawca określi ostateczną cenę netto, podatek VAT i cenę brutto oferty, przyjmując ilość dostaw w wysokości 60 M3 litrów oleju opałowego, z zastrzeżeniem ust. 3
			2. Do hurtowej ceny netto podanej przez ORLEN SA na dzień przesłania zapytania ofertowego do Wykonawców za 1 M3 oleju opałowego Wykonawca zastosuje opust wyrażony w % który będzie zawierał koszt transportu do Oddziału Zewnętrznego w Turawie ul. Spacerowa 14,46-045 Turawa.
			3. Ceny podane w ofercie porównane zostaną do cen ORLEN SA na dzień przesłania zapytania ofertowego do Wykonawców.